# Évaluation du site par BHI:

# Future usine PSA

Date de publication: 14 juin 2024

Ce document a été produit et traduit par Build Health International pour le projet BOXER.

| Informations sur l'hôpital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulaire rempli par |  | Nom |  |  |  |  |  |  |  |  | Titre |  |  |
| Nom de l'hôpital ou de l'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de la visite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personne-ressource |  | Nom |  |  |  |  |  |  |  |  | Titre |  |  |
|  |  | Téléphone (inclure le code du pays) |  |  |  |  |  |  |  |  | Courriel |  |  |
|  |  | Méthode de contact préférée |  |  |  |  |  | ▢ |  |  | Téléphone |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ▢ |  |  | WhatsApp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ▢ |  |  | Courriel |  |  |
| Coordonnées GPS |  |  |  | Complété |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photo de l'affiche de l'hôpital ou de l'établissement |  |  |  | Complété |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maximum |  |  |  |  | Minimum |  |  |  |  | Moyenne |  |
| Température de l'air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humidité de l'air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quelle est l'altitude approximative de l'hôpital? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notez tout danger environnemental important qui pourrait avoir une incidence sur l’usine PSA (tempêtes de sable, proximité de l'océan, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nombre de lits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quel est le nombre de lits qui seront desservis par cette usine d'oxygène? | Hôpital/établissement hôte: |  |  |
|  | Autres établissements de santé: |  |  |
|  | Nombre total de lits: |  |  |
| Veuillez indiquer le nombre de lits pour les différents types en utilisant le tableau ci-dessous. |  |  |  |
| Service | Nombre de lits | Sorties |  |
|  |  | Fonctionnel* | Non fonctionnel |
| Urgence |  |  |  |
| Préop./unité d'anesthésie postopératoire |  |  |  |
| Unité de soins intensifs néonataux |  |  |  |
| Unité de soins intensifs pédiatriques |  |  |  |
| Soins intensifs généraux |  |  |  |
| Unité de forte dépendance |  |  |  |
| Adultes généraux |  |  |  |
| Pédiatrie générale |  |  |  |
| TB |  |  |  |
| COVID-19 |  |  |  |
| Autre |  |  |  |
| Salles d'opération |  |  |  |

*Une prise d'oxygène est fonctionnelle si l'oxygène qui en sort a une pureté de 90 %. Si vous disposez d'un analyseur d'oxygène, vous pouvez tester la pureté pour déterminer si l'oxygène s'écoule à un niveau supérieur à la pureté minimale (90 %) pour l'oxygène de type médical. Cela serait considéré comme une prise fonctionnelle. Toutefois, si vous ne disposez pas d'un analyseur d'oxygène, définissez la fonctionnalité de la prise d'oxygène en fonction du fait que de l'oxygène s'écoule ou non de cette prise.

| Source d'oxygène existante |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comment est actuellement livré l'oxygène aux lits de l'hôpital? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. |  |  |  | Prises murales |  |  |
|  |  |  |  | Cylindres individuels |  |  |
|  |  |  |  | Concentrateurs d' oxygène |  |  |
| Donnez plus de détails sur le ou les modes de livraison. Par exemple, source commerciale de cylindres ou nombre de concentrateurs d’oxygène. Incluez tous les renseignements partagés par le personnel de l'hôpital. |  |  |  |  |  |  |
| Commentaires sur la fonctionnalité du ou des modes de livraison |  |  |  |  |  |  |
| Prises murales (Réseau de canalisations d'oxygène) |  |  |  |  |  |  |
| Le réseau de canalisations existant est-il fonctionnel ? |  |  |  | Oui, toute la tuyauterie est fonctionnelle |  |  |
|  |  |  |  | Oui, mais seulement dans certaines zones |  |  |
|  |  |  |  | Non |  |  |
| Décrivez brièvement les problèmes éventuels du réseau de canalisations existant. |  |  |  |  |  |  |
| Prenez des photos des prises murales |  |  |  | Complétée |  |  |
| Fournissez un dessin/une carte du réseau de tuyauterie sur une feuille séparée. |  |  |  | Complétée |  |  |
| Les prises murales sont-elles alimentées par les collecteurs de bouteilles? |  |  |  | Non |  |  |
|  |  |  |  | Oui |  |  |
| Si OUI : Recueillir les renseignements suivants pour chaque collecteur de cylindres d'oxygène. Prenez des photos de l'emplacement du collecteur et du manomètre si le collecteur est utilisé. |  |  |  |  |  |  |
| Collecteur | Services approvisionnées par collecteur | Nombre de cylindres |  | Emplacement du collecteur | Pression de sortie (bar) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| L'hôpital dispose-t-il d'une usine PSA ? |  |  |  | Non |  |  |
|  |  |  |  | Oui |  |  |
| Si OUI: Quelle est la taille de l'usine PSA? (N3m/hr) |  |  |  |  |  |  |
| Si OUI: Quand a-t-elle été installée ? |  |  |  |  |  |  |
| SI OUI : Quelle est la méthode de distribution de l'oxygène de l'usine PSA ? |  |  |  | Remplissage de bouteilles uniquement |  |  |
|  |  |  |  | Tuyauterie directe vers les prises murales uniquement |  |  |
|  |  |  |  | Fournit de l'oxygène directement et peut également remplir des bouteilles. |  |  |
|  |  |  |  | L'usine PSA n'est pas fonctionnelle |  |  |
| SI l'usine PSA n'est pas fonctionnelle : Commentez sur la méthode de distribution d'oxygène prévue, le moment où elle est tombée en panne et la raison pour laquelle elle est tombée en panne. |  |  |  |  |  |  |

| Nouvelle usine d'oxygène |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lorsque la nouvelle usine PSA sera installée, comment prévoyez-vous livrer l'oxygène aux lits? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. |  | Prises murales venant des collecteurs de cylindres |
|  |  | Prises murales provenant directement de l'usine PSA |
|  |  | Cylindres individuels |
| Quelle est la/les unité(s) de soins la/les plus prioritaire(s) en matière de canalisations ? (p. ex., unité de soins intensifs, unité néonatale de soins intensifs, salles d'accouchement, etc.)? |  |  |
| L'hôpital a-t-il des plans d'expansion? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Combien de lits seront ajoutés? |  |  |
| Si OUI: De quel type de lits s’agit-il? (P. ex., unité néonatale de soins intensifs, maternité, soins intensifs, etc.) |  |  |
| Si OUI: Quand la construction commencera-t-elle? |  |  |
| Si OUI: Y a-t-il des plans? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Qui finance le projet? |  |  |
| Si OUI: La nouvelle usine PSA la desservira -t-elle? |  | Non |
|  |  | Oui |

| Alimentation en oxygène d’installations périphériques |  |  |
| --- | --- | --- |
| L'établissement prévoit-il de remplir des cylindres pour d'autres établissements de santé? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Énumérez les établissements de santé périphériques et leurs distances par rapport à l'établissement principal ci-dessous: |  |  |
| Autre établissement de santé | Nombre de lits | Temps/distance (km) à partir de l'installation principale |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| Cylindres |  |  |
| Quelle est votre source actuelle d'approvisionnement en bouteilles d'oxygène? |  |  |
| Combien de temps faut-il pour obtenir des bouteilles d'oxygène de la source d'approvisionnement actuelle? |  |  |
| Y a-t-il des zones de l'hôpital ou des zones d'application qui nécessitent des bouteilles d'oxygène ? |  |  |
| Quelle est la taille standard des cylindres que vous utilisez? |  |  |
| Quels types de soupapes se trouvent sur les cylindres? |  |  |
| Prenez des photos et des vidéos des cylindres sous tous les angles. Il n'y a rien de mieux que plus de photos et de vidéos. |  | Complété |

| Emplacement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Des sites potentiels ont-ils été identifiés où la nouvelle usine PSA pourrait être située? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Saisissez les coordonnées GPS de chaque option. |  | Complété |
| SI OUI : Enregistrer les dimensions approximatives de chaque site potentiel ? | Option 1: Option 2: Option 3: |  |
| L'hôpital dispose-t-il d'un plan de site ou d'une carte du campus qui peut être partagée ? Si oui, demandez-en une copie. |  | Non |
|  |  | Oui |
| Mesurez le périmètre de chaque espace potentiel disponible pour l’infrastructure de l'usine PSA et dessinez un diagramme. |  | Complété |
| Option de site 1 |  |  |
| Y a-t-il quelque chose qui doit être retiré du site? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| L'hôpital est-il au courant de l'existence de services publics souterrains sur le site? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| Décrivez le nivellement du site et identifiez les pentes ou les caractéristiques principales: |  |  |
| Prendre des mesures de la pente du site. Enregistrez-les ici. Inclure un diagramme sur une feuille séparée. |  |  |
| Prenez des photos et des vidéos du site sous tous les angles. Il n'y a rien de mieux que plus de photos et de vidéos. |  | Complété |
| Existe-t-il des sources de pollution d'air (poussière, échappement d’un groupe électrogène, échappement de cuisine, incinérateur, garage, etc.) près de l'emplacement prévu (moins de 10 m) de l'usine PSA? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Le site sélectionné pour l'installation de l'usine respecte-t-il la distance minimale des sources inflammables (p. ex., réservoir de carburant, entreposage de matières inflammables, aire des déchets, etc.)? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI : Quelle est la source de la pollution? |  |  |
| Y a-t-il des signes d'inondation près de l'emplacement prévu de l'usine PSA? |  |  |
| Option de site 2 |  |  |
| Y a-t-il quelque chose qui doit être retiré du site? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| L'hôpital est-il au courant de l'existence de services publics souterrains sur le site? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| Décrivez le nivellement du site et identifiez les pentes ou les caractéristiques principales : |  |  |
| Prendre des mesures de la pente du site. Enregistrez-les ici. Inclure un diagramme sur une feuille séparée. |  |  |
| Prenez des photos et des vidéos du site sous tous les angles. Il n'y a rien de mieux que plus de photos et de vidéos. |  | Complété |
| Existe-t-il des sources de pollution de l'air (poussière, échappement de génératrice, échappement de cuisine, incinérateur, garage, etc.) près de l'emplacement prévu (moins de 10 m) de l'usine PSA ? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Le site sélectionné pour l'installation de l'usine respecte-t-il la distance minimale des sources inflammables (p. ex., réservoir de carburant, entreposage de matières inflammables, aire des déchets, etc.) ? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI : Quelle est la source de la pollution? |  |  |
| Y a-t-il des signes d'inondation près de l'emplacement prévu de l'usine PSA ? |  |  |
| Option de site 3 |  |  |
| Y a-t-il quelque chose qui doit être retiré du site? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| L'hôpital est-il au courant de l'existence de services publics souterrains sur le site ? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| Décrivez le nivellement du site et identifiez les pentes ou les caractéristiques principales : |  |  |
| Prendre des mesures de la pente du site. Enregistrez-les ici. Inclure un diagramme sur une feuille séparée. |  |  |
| Prenez des photos et des vidéos du site sous tous les angles. Il n'y a rien de mieux que plus de photos et de vidéos. |  | Complété |
| Existe-t-il des sources de pollution de l'air (poussière, échappement de génératrice, échappement de cuisine, incinérateur, garage, etc.) près de l'emplacement prévu (moins de 10 m) de l'usine PSA ? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Le site sélectionné pour l'installation de l'usine respecte-t-il la distance minimale des sources inflammables (p. ex., réservoir de carburant, entreposage de matières inflammables, aire des déchets, etc.) ? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Quelle est la source de la pollution |  |  |
| Y a-t-il des signes d'inondation près de l'emplacement prévu de l'usine PSA? |  |  |
| Énumérez les avantages et les inconvénients de chaque option de site ci-dessous : |  |  |

| Type d’infrastructure de l’usine |  |  |
| --- | --- | --- |
| L'usine PSA sera-t-elle placée dans un conteneur ou à l'intérieur d'un bâtiment d'une usine PSA? |  | Conteneur |
|  |  | Nouveau bâtiment (à construire) |
|  |  | Bâtiment indépendant existant |
|  |  | Usine dans une salle d’un bâtiment existant |
|  |  | Non-décidé |
| Y a-t-il déjà une infrastructure pour l’usine PSA? |  | Non |
|  |  | Oui |
| SI OUI: Y a-t-il une usine non fonctionnelle qui doit être enlevée pour l'installation de la nouvelle usine? |  | Non |
|  |  | Oui |
| SI OUI, quelles en sont les dimensions clés? |  | Dimensions de la porte (h x l) |
|  |  | Hauteur du plafond: |
|  |  | Dimensions de la pièce (L x l) : |

| Accès |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y a-t-il suffisamment d'accès par camion pour livrer l'usine PSA à l'emplacement prévu? (Minimum de 14 ft (4,3 m) de hauteur et 10 ft(3 m) de largeur, y a-t-il des saisons durant lesquelles les routes sont impraticables?) |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires : |  |  |
| Y a-t-il suffisamment d’accès aux grues pour les usines conteneurisées livrées sur le site? (Prenez note des lignes électriques, des arbres, etc.) |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires: |  |  |
| À quelle hauteur le PR souhaite-t-il que la dalle soit posée ? Prenez en compte le risque d'inondation |  |  |
| Y a-t-il un accès adéquat à l'usine pour les camions qui ramassent et retournent des bouteilles? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Y a-t-il de l'espace pour construire une rampe afin de faciliter le transport des cylindres? |  | Non |
|  |  | Oui |

| Programmation |  |  |
| --- | --- | --- |
| L'installation aura-t-elle besoin d'entreposage des bouteilles? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: L'entreposage des bouteilles devra-t-il être intégré à la structure de leur infrastructure d'usine? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: L'installation utilisera-t-elle un chariot élévateur à fourche pour le transport des bouteilles? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: L'installation nécessite-t-elle une rampe et une plateforme (p. ex. un quai de chargement) pour la livraison des bouteilles? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Quelle est la hauteur de la plateforme ou du quai de chargement? Remarque: Cela dépend de la hauteur des camions utilisés pour transporter les cylindres. |  |  |
| Existe-t-il un espace de rangement pour les bouteilles? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Commentaires |  |  |
| Si OUI : Veuillez fournir des détails sur l'emplacement, la distance entre le site de l'usine PSA future, l’accès et si elle est assez grande. |  |  |
| Y a-t-il d'autres besoins en programmation? |  | Toilette |
|  |  | Bureau |
|  |  | Entreposage (pièces de rechange, outils, etc.) |
|  |  | Salle solaire/électrique |
|  |  | Autre |
| Commentaires |  |  |

| Ressources humaines |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y a-t-il du personnel existant à l'hôpital ou à l'établissement qui possède les compétences et la capacité nécessaires pour exploiter l'usine PSA? |  | Non |
|  |  | Oui |
| Si OUI: Énumérez leurs noms, postes et coordonnées Prenez note de leur niveau d'expérience. |  |  |
| Si NON: Décrivez les besoins potentiels en personnel |  |  |

| Autres établissements de santé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quel est le nombre de lits qui seront desservis par cette usine d'oxygène? | Hôpital/établissement hôte: |  |
|  | Nombre total de lits: |  |
| Veuillez indiquer le nombre de lits pour les différents types en utilisant le tableau ci-dessous. |  |  |
| Service | Nombre de lits | Prises d'oxygène |
| Urgence |  |  |
| Maternité |  |  |
| Préop./unité d'anesthésie postopératoire |  |  |
| Unité de soins intensifs néonataux |  |  |
| Unité de soins intensifs pédiatriques |  |  |
| Soins intensifs généraux |  |  |
| Unité de forte dépendance |  |  |
| Adultes généraux |  |  |
| Pédiatrie générale |  |  |
| TB |  |  |
| COVID-19 |  |  |
| Autre: |  |  |
| Nombre de salles d'opération: |  |  |

| Autres établissements de santé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quel est le nombre de lits qui seront desservis par cette usine d'oxygène? | Hôpital/établissement hôte: |  |
|  | Nombre total de lits: |  |
| Veuillez indiquer le nombre de lits pour les différents types en utilisant le tableau ci-dessous. |  |  |
| Aile | Nombre de lits | Prises d'oxygène |
| Urgence |  |  |
| Maternité |  |  |
| Préop./unité d'anesthésie postopératoire |  |  |
| Unité de soins intensifs néonataux |  |  |
| Unité de soins intensifs pédiatriques |  |  |
| Soins intensifs généraux |  |  |
| Unité de forte dépendance |  |  |
| Adultes généraux |  |  |
| Pédiatrie générale |  |  |
| TB |  |  |
| COVID-19 |  |  |
| Autre: |  |  |
| Nombre de salles d'opération: |  |  |