# Аналитическая записка: работа с баллонами со сжатым газообразным кислородом

Дата публикации: 11 апреля 2025 г.

Этот документ был подготовлен и переведен компанией Build Health International для проекта BOXER.

# 1. Вводная часть

Данный документ содержит ключевую информацию о работе с баллонами со сжатым газообразным кислородом, включая перечень опасностей, связанных с наличием и использованием кислородных баллонов в больницах. Для того чтобы минимизировать риски, техническим специалистам и руководству объектов с установками PSA рекомендуется ознакомиться с мерами безопасности и рекомендациями по хранению, транспортировке и техническому обслуживанию кислородных баллонов. Данный документ также содержит рекомендации по запасам кислородных баллонов, которые следует учитывать, если планируется заправка кислородных баллонов новой установке PSA.

# 2. Опасность кислородных баллонов

Кислородные баллоны требуют тщательного обращения из-за рисков, которые они представляют. При несоблюдении правил обращения существует значительный риск возникновения пожара, получения травм или смерти. Присутствие медицинского кислорода увеличивает риск возникновения пожара. Эпидемия COVID-19 выявила нехватку кислорода во многих сфера и повлияла на степень доступности кислорода в медицинских учреждениях. Чем шире сеть доступа к медицинскому кислороду, тем больше риск в больничных условиях, особенно если сотрудники не имеют полного представления об опасности кислородных баллонов.

- Пожар и огонь: кислородные баллоны должны храниться вдали от открытого огня и мест, где посетители больницы могут курить. Кислородные баллоны не должны иметь контакта с веществами, которые могут привести к возгоранию, включая масло, жир или растворители, включая спирт или дезинфицирующие средства для рук. Кислород высокой степени чистоты в присутствии открытого огня вызывает цепную реакцию, которая приводит к повышению температуры пламени, а также к значительному увеличению скорости расхода топлива.

- Опасность поражения метательной силой: кислородные баллоны содержат кислород под высоким давлением. Сжатый газ содержит значительное количество энергии.  Повреждение корпуса баллона и особенно клапана баллона могут привести к неконтролируемому выбросу энергии, серьезным травмам или смерти людей, находящихся рядом с баллоном. Клапаны баллона могут быть легко повреждены, если баллон упадет. Выходящий газ может разогнать баллон, превратив его в неконтролируемый снаряд. После повреждения баллоны обладают достаточной силой, чтобы проходить сквозь несколько стен, и могут представлять серьезную опасность получения травм или смерти людей, которые окажутся на пути поврежденного баллона.

- Падение баллонов: кислородные баллоны имеют большой вес и могут упасть, если их не закрепить должным образом. Несмотря на то, что при падении баллоны могут взорваться, они также могут упасть на пациентов или на инкубаторы для новорожденных.

# 3. Безопасное использование кислородного баллона

Как снизить риск возникновения пожара:

- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы ограничить накопление кислорода. Например:

  - Необходимо открыть двери перед запуском установки.

  - Необходимо использовать вытяжные вентиляторы для создания потока воздуха.

  - Необходимо проверять наличие утечек и устраняйте их.

  - Необходимо использовать оборудование только по назначению.

- Необходимо не допускать скопления горючих веществ в кислородной установке. Например, следует убрать бумагу, птичьи гнезда, бензин, одежду, тряпки и дрова из помещения кислородной установки и близлежащей территории, а также из помещений для хранения баллонов.

- Никогда не допускайте, чтобы рядом с кислородным оборудованием находились источники тепла, включая плиты, грили, обогреватели, спички, сварочное оборудование, автомобили, мотоциклы, места курения или перегруженные компоненты электрической сети.

- Обеспечьте чистоту и безопасность кислородной установки, не загромождая помещение установки и проверяя исправность всех фильтров и вытяжных вентиляторов.

- Располагайте любое оборудование, которое может стать источником искр, вдали от кислородной установки. Короткое замыкание и перегрев электрических систем являются одной из основных причин пожаров в больницах, связанных с использованием кислорода. Убедитесь, что электрическая инфраструктура находится в хорошем состоянии.

- В холодных регионах: не используйте персональные обогреватели, радиаторы отопления и паровые трубы в непосредственной близости от кислородных установок. Не разводите костры вблизи кислородных установок.

- В жарких регионах: обратите особое внимание на переносные или настенные кондиционеры и вентиляторы, которые могут вызвать короткое замыкание, искрение, возгорание и пожар.

Как снизить риск падения баллонов и взрывов:

- Закрепите баллоны и контейнеры цепью, ремнем, стойкой или другим подходящим приспособлением. Не используйте удлинители, ремни для одежды и аналогичные предметы.

- Используйте защитные колпаки для клапанов для неиспользуемых баллонов.

- Не тяните, не роняйте и не перекатывайте баллоны, а также не поднимайте их за предохранительный клапан.

- Храните и используйте баллон клапаном вверх, чтобы обеспечить правильную работу клапана и предохранительных устройств.

- Для закрепления композитных баллонов используйте неабразивные элементы обвязки.

- Никогда не применяйте силу к соединениям, которые не подходят друг другу. Использование переходников или неправильных клапанов может привести к опасным соединениям, которые могут привести к травмам или смерти, повреждению оборудования или неконтролируемому выбросу продукта.

- При подключении оборудования отводите выпускное отверстие клапана в сторону от персонала и медленно открывайте клапан.

Рисунок 1: Три точки контакта (опора на стену)*       Рисунок 2: Три точки контакта (опора на стену)*

Рисунок 3: Три точки контакта (без опоры)*	    Рисунок 4: Три точки контакта (без опоры)*

*https://osha.oregon.gov/OSHARules/pd/pd-186.pdf

Поддержание чистоты клапаны баллонов

- Закрывайте клапаны колпачками, когда баллоны не используются

- При наличии такой возможности, используйте безмасляный сжатый воздух или другой инертный газ для удаления пыли и мусора

- Безворсовой тканью или щеткой с мягкой щетиной можно также аккуратно протереть отверстия клапана и удалить видимые частицы, следя за тем, чтобы мусор не поцарапал клапан и не попал в него.

- В большинстве случаев сотрудники кратковременно открывают клапан баллона и дают сжатому кислороду очистить баллон от возможных загрязнений, прежде чем снова закрыть клапан и подсоединить его к коллектору или регулятору. При выполнении данного действия необходимо учитывать следующее:

  - Открывайте клапан очень медленно на небольшой градус

  - Стойте сбоку от открывающегося клапана

  - Направьте клапан в сторону от других людей

  - Окружающее пространство должно быть хорошо проветриваемым

- После очистки еще раз осмотрите клапан. Если после выполнения вышеуказанных действий в клапане все еще остается мусор, баллон следует вывести из эксплуатации, чтобы выполнить более тщательную очистку. Обратите внимание, что такая глубокая очистка должна выполняться квалифицированным специалистом и, как правило, включает в себя снятие клапана с баллона, его очистку в растворе, безопасном для кислородных баллонов, в соответствии с промышленными стандартами, а также повторную установку клапана на баллон.

# 4. Хранение кислородных баллонов

- Баллоны должны быть закреплены в вертикальном положении независимо от того, используются они или находятся на хранении.

- На баллонах должно быть четко указано, полные они или пустые. Данное условие может быть выполнено с помощью использования манометра или указателя давления.

- Защитные колпачки должны оставаться на баллонах всегда, когда они не используются.

- Если несколько баллонов стоят вместе, рекомендуется закрепить их, используя три точки крепления. Даже такая установка баллонов требует использования цепи или ремня.

- Баллоны следует размещать только на ровных полах или платформах.

# 5. Транспортировка кислородного баллона

Наземный транспорт

- При перемещении баллонов убедитесь, что клапаны закрыты, защита клапанов установлена, баллон надежно закреплен и перемещается в вертикальном положении клапаном вверх. Проверьте наличие трещин, протечек и вмятин.

- Для перемещения баллонов следует использовать тележки или другие механические подъемные устройства. Закрепите баллоны в тележке для баллонов цепью и переместите на новое место. При подъеме с помощью механического оборудования используйте платформы или подставки, которые удерживают баллоны в вертикальном положении и гарантируют надежное крепление. Одновременно следует перемещать только один баллон, за исключением тележек, предназначенных для перевозки более одного баллона.

- Избегайте падения, перекатывания или перетаскивания баллонов. Не позволяйте баллонам падать или ударяться. Не поднимайте баллоны за защитный колпачок клапана. Исключите перегрев баллонов. Данные рекомендации снижают риск взрыва или утечки газа.

- Всегда закрепляйте баллоны в вертикальном положении клапаном вверх, чтобы предотвратить их перемещение, поскольку они не должны смещаться относительно друг друга или опоры.

Транспортировка на транспортных средствах

- Для транспортировки транспортным средством предпочтительно использовать открытый автомобиль или прицеп, а также транспортировать баллоны в вертикальном положении. В качестве альтернативы, храните баллоны в отдельном от водителя отсеке или садитесь рядом с приоткрытым окном, чтобы предотвратить скопление кислорода и тепла в автомобиле.

- Закрепите баллоны в транспортном средстве или прицепе, чтобы предотвратить их перемещение во время транспортировки. Нельзя допускать, чтобы баллоны смещались относительно друг друга или точки опоры.

- Транспортные средства должны иметь соответствующие указатели уровня опасности, сигнальные надписи и пиктограммы в соответствии с местными правилами перевозки легковоспламеняющегося сжатого газа.

Общие правила в области транспортировки:

- При обращении с кислородными баллонами следует использовать средства индивидуальной защиты, такие как средства защиты глаз и рук.

- В целях безопасности рекомендуется использовать колпачки баллонов, если таковые имеются.

- Используйте соответствующее транспортное оборудование (например, тележку для баллонов).

# 6. Запас кислородных баллонов

Требования к запасу баллонов будут основываться на потреблении кислорода на объектах, обслуживаемых кислородной установкой. Основным эксплуатантам рекомендуется

- Рассчитать, сколько кислородных баллонов требуется в неделю или в месяц на всех точках потребления.

- Определить, сколько баллонов необходимо наполнять в день для удовлетворения этих потребностей.

Компания "Build Health International" ("BHI") рекомендует иметь запас баллонов, по крайней мере, в три раза превышающий количество баллонов, которые будут заполняться кислородной установкой в течение дня. Рекомендуется использовать трехкратный запас баллонов, чтобы обеспечить наличие достаточного количества баллонов для одновременного наполнения, использования и транспортировки. Если вы планируете расширение или увеличение потребления кислорода по какой-либо причине, необходимо рассмотреть возможность расчета потребностей в баллонах на основе будущего потребления. Следует предусмотреть достаточное пространство для хранения всех пустых и полных баллонов.