# Правила ввода в эксплуатацию кислородной установки

Дата: 28 августа 2024 г.

Данный документ был разработан компанией "Build Health International" для проекта "BOXER" под эгидой "Global Fund".

Основная задача настоящего документа заключается в том, чтобы стать подробным руководством для поставщиков, технических сотрудников, операторов и инженеров по биомедицинскому оборудованию и предоставить детальную информацию о требованиях к вводу в эксплуатацию кислородной установки. Несмотря на то, что настоятельно рекомендуется проверять выполнение данных требований при первоначальном вводе в эксплуатацию, соответствие требованиям может быть подтверждено и задокументировано в любой момент после ввода в эксплуатацию установки, включая плановое, профилактическое и корректирующее техническое обслуживание специально обученным персоналом или поставщиком по контракту. Обратите внимание, что набор требований может варьироваться в зависимости условий эксплуатации, а также моделей и производителей установки, поэтому настоятельно рекомендуется выполнять проверку соответствия с дополнительными или специальными требованиями конкретного производителя (если имеются). Установка не может считаться введенной в эксплуатацию до тех пор, пока выполнение данных требований не будет подтверждено документально. Настоящий документ предназначен для использования в качестве минимального стандарта и не содержит этапов и шагов, которые необходимо выполнить для ввода установки в эксплуатацию.

Общие требования

- Технические характеристики всех элементов установки, включая автоматический регулятор напряжения (AVR), а также другие компоненты, предоставленные поставщиком, подтверждаются фотографией заводских табличек и (или) видеозаписью с описанием элементов установки.

- Все автоматические и ручные сливы протестированы и их функционирование подтверждено.

- Запорная арматура, запорно-регулирующие клапаны и сигнализаторы протестированы, а их функционирование подтверждено.

- Испытания на герметичность для подтверждения отсутствия утечек во всех элементах кислородной установки (от компрессора до портов, установленных у больничных коек).

- Все элементы и принадлежности, которые используются для соединения всех элементов оборудования, должны соответствовать спецификациям производителей и отраслевым стандартам.

- Подтверждена работоспособность вентиляции помещения установки (если необходимо), а температура в помещении установки на время тестирования находится в диапазоне от 5 до 40°C или в рекомендованном производителем диапазоне.

Воздушный компрессор и осушитель

- Температура конденсации воздуха при пониженном давлении ниже 5°C.

- Выходное давление воздушного компрессора соответствует требованиям к оборудованию установки.

Кислородный концентратор

- Установка работает непрерывно в течение как минимум 24 часов.

- Чистота кислорода всегда остается выше 90%.

- Скорость потока поддерживается на уровне номинальной максимальной мощности установки в течение 24 часов проверки работоспособности.

- Чистота на экране подтверждается с помощью портативного анализатора. Чистота кислорода должна быть проверена в нескольких местах:

  - Непосредственно у выходного отверстия кислородного баллона.

  - Если возможно, у портов, расположенных у больничных коек.

  - При наличии заправочных патрубков, прямо из недавно заполненного кислородного баллона.

- Выходное давление соответствует требованиям к оборудованию, указанным в руководстве производителя.

- При наличии датчиков уровни CO и CO2 на выходе соответствуют международной фармакопее.

Вспомогательный компрессор

- Скорость заполнения баллона проверена и находится в пределах 10% от заявленной производителем скорости работы установки.

  - Компания "BHI" предлагает провести данную проверку путем заполнения всего коллектора, определения времени, необходимого для заполнения всех баллонов, а также последующего определения среднего времени для каждого баллона.

- Вспомогательный компрессор автоматически отключается при достижении заданного давления отключения (точное давление указано в руководстве производителя).

- Давление на всех ступенях, включая давление на входе, соответствует спецификациям производителя.

Трубопроводы (при наличии)

- Подтверждается, что материал труб соответствует спецификациям производителя и отраслевым стандартам.

- Размер труб измеряется и подтверждается в соответствии с проектными чертежами или приводится обоснование изменения размера.

- Трубы имеют правильную маркировку.

- 24-часовое испытание давлением, проведенное при давлении, превышающем рабочее на 20%, подтверждает, что давление не падает более чем на 10%.

- Проверены система переключения баллонов и сигнализации о низком давлении (при наличии)

  - Отключить подачу кислорода в больницу из кислородного баллона, чтобы убедиться в том, что подача переключается на коллектор.

- Зональные клапаны и сигнализаторы доступны медицинскому персоналу и проверены на работоспособность.

- Необходимо провести визуальный осмотр трубопроводов на предмет наличия деформаций труб и слабых соединений.

- Прикроватные порты проверяются на герметичность.

- Чистота на выходе измеряется и должна находиться на уровне не менее 90%.

- При использовании нескольких трубопроводов необходимо убедиться в отсутствии взаимных ошибочных соединений (двух трубопроводов). Для этого требуется одновременно повышать давление только в одном трубопроводе.

- Необходимо проверить последний выпускной порт в каждом ответвлении на наличие твердых частиц, выпустив кислород на белую ткань.

Любые отклонения от вышеуказанных требований должны быть задокументированы и проверены производителем, чтобы исключить снижение производительности, сокращение срока службы или аннулирование гарантии.

Проверка инфраструктуры

Поставщик несет ответственность за обеспечение полноты выполнения любых работ на объекте в рамках своей компетенции. При проведении работ на объекте, которые не входят входящих в сферу компетенции поставщика, поставщик должен документировать любые выявленные проблемы с инфраструктурой, которые могут привести к снижению производительности, сокращению срока службы или аннулированию гарантии на установку. Минимальный объем проверки включает в себя:

- Подтверждается, что корпус установки находится на расстоянии не менее 10 метров от источников возгорания и загрязнения.

- Помещение для установки располагает достаточным пространством вокруг установки для обеспечения доступа при эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Корпус установки обеспечивает приемлемый уровень шума вблизи больничных палат.

- Приняты необходимые противопожарные меры, включая установку указателей, огнетушителей и многочисленных точек входа и выхода в помещение установки.

- Подтверждается наличие специального места для хранения баллонов. Такое место должно включать в себя:

  - Стойки и цепи для крепления баллонов.

  - Специально отведенные места с четкой маркировкой для хранения пустых и полных баллонов.

  - Тележки для транспортировки баллонов с цепями для перевозки баллонов. Если на объекте имеются баллоны разного размера, необходимо обеспечить наличие тележек для каждого размера баллона.

  - В ситуации, когда в баллонах также будут храниться газы, отличные от кислорода, следует предусмотреть отдельные помещения, соответствующие вышеуказанным требованиям.

  - Подтверждается наличие наклонного въезда (подъездной рампы) для транспортировки баллонов (при необходимости).

- Необходимо выполнить проверку основной электрической инфраструктуры и убедиться в соответствии минимальным требованиям к приемлемой работе установки. Особое внимание следует уделять следующим элементам электрической системы, чтобы обеспечить соблюдение требований к работе оборудования установки и пусковому питанию:

  - Напряжение электросети на всех фазах, поступающих на установку, измеряется во время запуска и нормальной работы и соответствует требованиям к оборудованию установки.

  - Подтверждается, что резервный источник электроснабжения соответствует требованиям к вводу оборудования в эксплуатацию и рабочей нагрузке.

  - Конфигурация заземления оборудования установки соответствует стандартам.

  - Размеры питателей и прерывателей подтверждены как соответствующие требованиям к оборудованию установки.

  - Резервный источник питания имеет такое же чередование фаз, как и основной источник питания.

Обучение и передача полномочий

Поставщик обязуется обеспечить базовое обучение технического персонала больницы техническим аспектам работы кислородной установки и правилам эксплуатации оборудования. Необходимо предоставить подтверждение прохождения обучения. Минимальный объем обучения включает в себя:

- Обучение правилам использования и основным техническим характеристикам всех элементов кислородной установки.

- Подробная инструкция о том, как взаимодействовать с поставщиком и сервисной службой для планирования профилактического обслуживания или решения проблем с функциональностью установки.

- Подробная информация о любых действиях, которые могут привести к аннулированию гарантии, которые технический персонал больницы не должен предпринимать при работе с установкой.

- Подробные инструкции по любому техническому обслуживанию, за которое будет отвечать технический персонал больницы, включая очистку установки, выполнение ежедневных контрольных осмотров, очистка стоков и другие работы.

После ввода установки в эксплуатацию должна состояться официальная встреча по передаче оборудования от поставщика установки или его представителя сотрудникам медицинского учреждения. Такая встреча считается официальным завершением работ по вводу в эксплуатацию и позволяет обеим сторонам подтвердить полноту проделанной поставщиком работы. Кроме того, следующие документы (на основном языке страны) должны быть переданы в медицинское учреждения для немедленного использования:

- Все руководства, включая инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть в наличии.

- Если поставка запасных частей или баллонов входит в обязанности поставщика, их поставка и количество должны быть подтверждены документацией о поставляемом оборудовании.

- Подробный график или план профилактического обслуживания с указанием требуемых интервалов технического обслуживания для каждого элемента оборудования, а также перечень запасных частей или комплектов, которые необходимо менять через определенное время.

- Контактная информация и инструкции для стороны, ответственной за техническое обслуживание установки.

- Контракт на гарантийное и сервисное обслуживание установки.

Дополнительная информация:

Контрольный перечень работ по вводу в эксплуатацию установки, разработанный ВОЗ

Контрольный перечень готовности установки, разработанный ВОЗ

Оценка эксплуатационных характеристик вспомогательного компрессора, разработанная ВОЗ

# Приложение: Контрольный перечень работ по вводу в эксплуатацию установки, разработанный ВОЗ

| Информация об объекте и поставщике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо, заполнившее форму | Имя |  | Должность |
| Поставщик | Название компании |  | Контактная информация |
| Название учреждения |  |  |  |
| Адрес учреждения (Район, город, область) |  |  |  |
| Дата(-ы) посещения |  |  |  |
| Контактная информация учреждения | Имя |  | Должность |
|  | Номер (включая код страны) |  | Эл. почта |
|  | Предпочтительный способ связи | ☐ | Телефон |
|  |  | ☐ | WhatsApp |
|  |  | ☐ | Эл. почта |
| Контактная информация оператора установки, техника или инженера | Имя |  | Должность |
|  | Номер |  | Эл. почта |
|  | Оптимальный способ связи | ☐ | Телефон |
|  |  | ☐ | WhatsApp |
|  |  | ☐ | Эл. почта |

| Общие требования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сфотографируйте или запишите подробную информацию о заводских табличках всего оборудования, предоставленного поставщиком (включая автоматические регуляторы напряжения и встроенные фильтры), для дальнейшего использования в учреждении и документального учета. | ☐ | Выполнено |
| Протестируйте и подтвердите работоспособность всех автоматических и ручных дренажей | ☐ | Выполнено |
| Протестируйте и подтвердите работоспособность всех запорных клапанов | ☐ | Выполнено |
| Протестируйте и подтвердите работоспособность всех аварийных сигналов | ☐ | Выполнено |
| Проведите испытания на герметичность, чтобы убедиться в отсутствии утечек во всех элементах установки. | ☐ | Выполнено |
| Проверьте температуру в помещении установки во время работы установки и убедитесь, что она находится в пределах рекомендованного производителем температурного диапазона на время тестирования. |  |  |

| Воздушный компрессор и осушитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 12 ч. | 24 ч. |
| Проверьте температуру конденсации воздуха при пониженном давлении в помещении установки во время работы установки и убедитесь, что она находится в пределах рекомендованного производителем температурного диапазона на время тестирования. |  |  |  |  |  |
| Запишите выходное давление воздушного компрессора |  |  |  |  |  |
| Если возможно, запишите температуру воздуха на выходе |  |  |  |  |  |

| Кислородный концентратор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Используйте установку непрерывно в течение как минимум 24 часов (рекомендованный срок - не менее 3 дней) при максимальной скорости потока в системе, обращая внимание на то, падает ли чистота ниже минимального допустимого значения, указанного в технических характеристиках установки. Обратите внимание, что минимальный допуск составляет (93 +/-3%). Примечание: если расход измеряется с помощью расходомера воздуха, а не с анализатора кислорода, показания необходимо умножить на 1,17. |  | Постоянная скорость потока во время тестирования (Нм3/час) (при наличии расходомера) |  |  |
|  | % |  | 1 ч. |  |
|  | % |  | 3 ч. |  |
|  | % |  | 6 ч. |  |
|  | % |  | 12 ч. |  |
|  | % |  | 24 ч. |  |
| Подтвердите показание чистоты на экране с помощью откалиброванного портативного анализатора кислорода. Измерьте чистоту кислорода в следующих местах: | Чистота на экране |  | Ручной анализатор чистоты непосредственно у выходного отверстия кислородного генератора или кислородного баллона: |  |
|  | % |  | % |  |
|  | У портов у коек (при наличии) |  |  |  |
|  | % |  | ☐ | Н/Д |
|  | При наличии заправочных патрубков, прямо из недавно заполненного кислородного баллона. |  |  |  |
|  | % |  | ☐ | Н/Д |
| Запишите выходное давление кислородного концентратора |  |  |  |  |
| Запишите входное давление в резервуаре ресивера воздуха |  |  |  |  |
| Запишите минимальное, максимальное и уравнивающее давление в двух частях системы | Койка А мин. |  | Койка В мин. |  |
|  | Койка А макс. |  | Койка B макс. |  |
|  | Койка А ур. |  | Койка B ур. |  |
| При наличии датчиков CO запишите максимальный отображаемый уровень CO на выходе | ☐ | Н/Д |  | Содержание CO: ppm |
| При наличии датчиков CO2 запишите максимальный отображаемый уровень CO2 на выходе | ☐ | Н/Д |  | Содержание CO2: ppm |

| Вспомогательный компрессор Если в системе установлено более одного вспомогательного компрессора, данную таблицу следует заполнять один раз для каждого компрессора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполните полный комплект баллонов и запишите, сколько времени потребуется, чтобы заполнить все баллоны |  |  | Время, затрачиваемое на заполнение баллонов |
|  |  |  | Количество заполненных баллонов |
|  |  |  | Размер баллонов (объем в литрах) |
| Рассчитайте фактическую скорость заполнения баллона |  |  |  |
| Запишите заявленную производителем скорость работы системы |  |  |  |
| Убедитесь, что фактическая скорость заполнения баллона находится в пределах 10% от заявленной производителем скорости работы системы | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Отключается ли вспомогательный компрессор автоматически при достижении заданного давления отключения? (точное давление указано в руководстве производителя). |  |  | Давление отключения |
|  | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Включается ли вспомогательный компрессор в автоматическом режиме автоматически при достижении заданного давления запуска? (точное значение давления указано в руководстве производителя) |  |  | Пусковое давление |
|  | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Запишите рабочее давление на всех этапах и убедитесь, что рабочее давление между этапами соответствует спецификациям производителя |  |  | Входное давление |
|  |  |  | Этап 1 |
|  |  |  | Этап 2 |
|  |  |  | Этап 3 |
|  |  |  | Выходное давление |
| Если возможно, запишите максимальную температуру вспомогательного компрессора, которая была получения во время проверки скорости заполнения баллона. |  |  |  |

| Трубопроводы (при наличии) Любые отклонения от требований, представленных ниже, должны быть проверены производителем, чтобы исключить снижение производительности, сокращение срока службы или аннулирование гарантии. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Убедитесь, что материал трубопровода соответствует спецификациям производителя и отраслевым стандартам. | ☐ | Выполнено |  |
| Соответствует ли размер труб проектным чертежам? ЕСЛИ НЕТ, укажите обоснование изменения размера | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
|  | ☐ | Чертежи недоступны |  |
| Правильно ли маркированы трубопроводы? (кислород обозначен стрелками направления потока) | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Проведите 24-часовое испытание давлением при давлении, превышающем рабочее на 20%. Запишите величину падения давления. |  |  | Начальное давление |
|  |  |  | Конечное давление |
| Запишите падение давления в самой дальней точке трубопроводной системы. Находится ли перепад давления в пределах 10% от общего начального давления? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Проверьте работу системы переключения и сигнализации низкого давления, отключив подачу кислорода из баллона в больницу. Переключается ли подача на резервный коллектор? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
|  | ☐ | Н/Д |  |
| Предусмотрены ли зональные клапаны и сигнализация в каждой палате с портами у коек? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Доступны ли зональные клапаны и сигнализаторы для медицинского персонала? (лестница не требуется) | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Визуально осмотрите трубопроводы. Обнаружены ли деформации или соединения, требующие внимания? Сфотографируйте все обнаруженные проблемы | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Убедитесь, что все порты у коек проверены на герметичность. Запишите количество портов с утечками. | ☐ | Выполнено | Количество протекающих портов: |
| Измерьте чистоту у портов в каждой палате. Чистота составляет 90% или выше? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Если проложено несколько трубопроводов, увеличьте давление в каждом из них, чтобы убедиться, что они не соединены по ошибке между собой. | ☐ | Выполнено |  |
| Необходимо проверить порт в каждом ответвлении на наличие твердых частиц. Были ли обнаружены твердые частицы? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |

| Проверка инфраструктуры Поставщик несет ответственность за обеспечение полноты выполнения любых работ на объекте в рамках своей компетенции. При проведении работ на объекте, которые не входят входящих в сферу компетенции поставщика, поставщик должен документировать любые выявленные проблемы с инфраструктурой, которые могут привести к снижению производительности, сокращению срока службы или аннулированию гарантии на установку. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Находится ли установка на расстоянии не менее 10 метров от источников возгорания и загрязнения? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Достаточно ли места вокруг установки для доступа к ней для выполнения задач по эксплуатации и техническому обслуживанию? (см. чертеж требований к месту установки производителя) | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Является ли уровень шума установки приемлемым для близлежащих отделений? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Имеются ли надлежащие указатели для снижения риска возникновения пожара (например, "Медицинский газ! ЗАПРЕЩЕНО курить и использовать открытый огонь")? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Есть ли в помещении установки огнетушитель? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Имеется ли более одной точки входа и выхода из помещения установки? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Хранение кислородных баллонов |  |  |  |
| Имеются ли стойки и цепи для крепления баллонов? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Имеются ли четко обозначенные места для хранения пустых и полных баллонов? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Имеются ли на объекте тележки для транспортировки баллонов каждого размера | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Если другие газы хранятся в баллонах, хранятся ли они отдельно от кислородных баллонов? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Имеется ли наклонный въезд (подъездная рампа) для транспортировки баллонов между складами, коллекторами и больничными палатами? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
|  | ☐ | Н/Д |  |
| Электрическая инфраструктура |  |  |  |
| Измерьте первичный источник питания на всех фазах, которые подключены к установке, во время запуска и нормальной работы. |  | Запуск | Нормальная работа |
|  | L1-L2 |  |  |
|  | L2-L3 |  |  |
|  | L1-L3 |  |  |
|  | L1-N |  |  |
|  | L2-N |  |  |
|  | L3-N |  |  |
| Соответствует ли данное напряжение требованиям к оборудованию установки? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Соответствует ли резервный источник питания требованиям к пусковой и эксплуатационной нагрузке оборудования установки? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Соответствует ли конфигурация заземления установки минимальным стандартам? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |
| Установлены ли фидеры и автоматы нужной мощности? | ☐ | Да |  |
|  | ☐ | Нет |  |

| Обучение и передача полномочий Поставщик обязуется обеспечить базовое обучение технического персонала больницы техническим аспектам работы кислородной установки и правилам эксплуатации оборудования и баллонов. Необходимо предоставить подтверждение прохождения обучения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обучение техников правилам использования и основным техническим характеристикам всех элементов кислородной установки. | ☐ | Выполнено |
| Необходимо предоставить техническому персоналу подробные инструкции по техническому обслуживанию, за которое они будут нести ответственность, например, по очистке оборудования, составлению ежедневного контрольного списка действий, очистке стоков и выполнению других работ. | ☐ | Выполнено |
| Необходимо предоставить работникам учреждения инструкцию о том, как взаимодействовать с сервисной службой для планирования профилактического обслуживания или решения проблем с функциональностью установки. | ☐ | Выполнено |
| Необходимо дать указания персоналу относительно любых действий, которые могут привести к аннулированию гарантии, которые не следует предпринимать во время работы с установкой. | ☐ | Выполнено |
| Передача |  |  |
| Необходимо провести официальную встречу по передаче оборудования сотрудникам учреждения, в ходе которой обе стороны подтверждают выполнение всех работ со стороны поставщика. | ☐ | Выполнено |
| Передайте все руководства (инструкции по эксплуатации) ответственным сотрудникам больницы на месте и в цифровом виде (на основном языке страны). | ☐ | Выполнено |
| Если запасные части и расходные материалы должны храниться на территории больницы, подтвердите их доставку и количество документацией о поставляемом оборудовании (на основном языке страны) | ☐ | Выполнено |
| Предоставьте подробный график или план профилактического обслуживания с указанием требуемых интервалов технического обслуживания для каждого элемента оборудования, а также перечень запасных частей или комплектов, которые необходимо менять через определенное время. (на основном языке страны) | ☐ | Выполнено |
| Предоставьте контактную информацию и инструкции для стороны, ответственной за техническое обслуживание установки. | ☐ | Выполнено |
| Предоставьте сотрудникам учреждения письменную гарантию на установку и договор на сервисное обслуживание. (на основном языке страны) | ☐ | Выполнено |