# Formulaire d’évaluation électrique de BHI
Usine PSA existante

Date de publication : 29 Juin 2024

Ce document a été produit et traduit par Build Health International pour le projet BOXER.

| Renseignements sur l’hôpital |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulaire rempli par | Nom |  |  | Titre |
| Nom de l'hôpital ou de l’établissement |  |  |  |  |
| Date de la visite |  |  |  |  |
| Point de contact de l’hôpital | Nom |  |  | Titre |
|  | Téléphone (inclure le code du pays) |  |  | Courriel |
|  | Méthode de contact préférée |  | ▢ | Téléphone |
|  |  |  | ▢ | WhatsApp |
|  |  |  | ▢ | Courriel |
| Déposez une puce GPS à l’hôpital | ▢ | Complété |  |  |
| Déposez une puce GPS au site proposé pour la nouvelle usine PSA | ▢ | Complété |  |  |
| Photo du panneau de l'hôpital ou de l'installation | ▢ | Complété |  |  |
| Demandez un schéma unifilaire, s'il n'a pas été fourni avant l'évaluation. | ▢ | Complété |  |  |
| Demandez au technicien de l'hôpital de décrire la configuration du système électrique, depuis les alimentations électriques existantes (transformateurs, générateurs, solaire) jusqu'aux charges de l'usine PSA. Les tailles de câbles, les disjoncteurs, les interrupteurs et autres protections doivent être inclus. Fournissez ici un aperçu de haut niveau, une esquisse ou un texte, à confirmer ultérieurement. |  |  |  |  |

| Sources d'alimentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aperçu de l’alimentation principale |  |  |
| Quelle est la source d’alimentation électrique principale de l’usine PSA? | ☐ | Services publics (transformateurs) |
|  | ☐ | Génératrice |
|  | ☐ | Solaire |
| Cette alimentation électrique est-elle partagée avec d’autres zones de l’hôpital? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non (dédié à l'usine PSA) |
| Si OUI, énumérez les autres zones et charges connectées à cette source d’alimentation. |  |  |
| Aperçu de l’alimentation de secours |  |  |
| Quelle est la source d’alimentation électrique de secours de l’usine PSA? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. | ☐ | Génératrice(s) |
|  | ☐ | Solaire |
| L’alimentation de secours est-elle dédiée à l’usine PSA ou partagée? | ☐ | Dédiée |
|  | ☐ | Partagée (si partagée, précisez avec quelles charges) |

| Transformateurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avec le technicien de l'hôpital, identifiez le ou les transformateurs connectés à l'usine PSA, comme alimentation primaire ou de secours. Répétez cette section lorsque plusieurs transformateurs sont présents. |  |  |
| Indiquez sur une carte de l’hôpital où se trouve le transformateur. | ☐ | Complété |
| Placez une épingle GPS sur le transformateur | ☐ | Complété |
| Mesurez la distance entre le transformateur et le commutateur de transfert (commutateur de transfert automatique (ATS) ou commutateur de transfert manuel (MTS) ou le panneau de distribution principal (MDP). | Distance du commutateur de transfert : |  |
|  | Distance au MDP : |  |
| Le transformateur est-il dédié à l’hôpital? (Le transformateur n’est pas partagé avec la communauté ou une autre installation) | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| Qui est propriétaire du transformateur? (Au cas où une mise à jour serait nécessaire, cela déterminera qui en est financièrement responsable) | ☐ | Hôpital |
|  | ☐ | Fournisseur |
| Ajoutez le nom et les coordonnées du point de contact pour le transformateur (ressource de l'hôpital ou contact de l'entreprise de services publics). |  |  |
| Le transformateur est-il accessible? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| SI OUI : Prenez une photo claire de la plaque signalétique du transformateur. Pour plus de sécurité, gardez une distance de 1 à 3 mètres du transformateur. | ☐ | Complété |
| Si NON : Veuillez expliquer pourquoi le transformateur n'est pas accessible. |  |  |
| À l’aide de l’image de la plaque signalétique du transformateur, remplissez les champs ci-dessous. Si la plaque signalétique du transformateur n’est pas accessible (transformateurs montés sur poteau), demandez au personnel de l’hôpital s’ils connaissent les renseignements suivants. Si le personnel de l’hôpital ne connaît pas la capacité nominale du transformateur, ils doivent communiquer avec l’entreprise de services publics pour obtenir les renseignements. |  |  |
| SI la plaque signalétique du transformateur n’était pas disponible, d’où ou de qui avez-vous obtenu les informations suivantes? |  |  |
| Quelle est la puissance nominale du transformateur? [En kVA ou en kW] |  |  |
| Notez le nom du fabricant et le numéro de modèle |  |  |
| Notez la tension primaire [V] |  |  |
| Notez la tension secondaire [V] |  |  |
| Notez le nombre de phases |  |  |
| Notez la fréquence [Hz] |  |  |
| Prenez une photo claire du chargeur de transformateur sortant (sortant du transformateur vers l’hôpital). | ☐ | Complété |
| L’information sur l’entrée électrique se trouve sur une étiquette sur la gaine ou l’isolant du câble. Si l’étiquette n’est pas accessible, la taille de l’entrée électrique peut être estimée en mesurant le diamètre extérieur avec un pied à coulisse et en prenant en note le type de câble (blindé/non blindé, cuivre/aluminium, etc.). |  |  |
| Quels sont la taille et le type du chargeur de transformateur sortant? (sortie du transformateur vers l’hôpital) |  |  |

| Génératrices |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avec le technicien de l'hôpital, identifiez le ou les générateurs connectés à l'usine PSA, comme alimentation électrique principale ou de secours. Répétez cette section lorsque plusieurs générateurs sont présents. |  |  |  |
| La génératrice est-elle la source d’alimentation principale ou une source d’alimentation de secours? | ☐ | Alimentation principale |  |
|  | ☐ | Alimentation de secours |  |
| Est-ce qu'elle prend en charge l'ensemble de l'installation, ou seulement une partie? S'il s'agit seulement d'une partie, veuillez préciser. Une partie peut être définie comme des ailes ou de l’équipement comme un tomodensitomètre, un appareil d’IRM, une radiographie, etc. S’il s’agit d’une partie de l’hôpital, expliquez davantage : | ☐ | Tout l’hôpital |  |
|  | ☐ | Partie de l’hôpital : |  |
| Déposez une épingle GPS sur le générateur (S'il se trouve au même endroit qu'une épingle existante, ajoutez-le au nom de l’épingle) | ☐ | Complété |  |
| Prendre une photo de la plaque signalétique. Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas voir la plaque signalétique, demandez cette information au personnel de l’hôpital. | ☐ | Complété |  |
| Générateur principal [kVA ou kW] |  |  |  |
| Générateur de secours [kVA ou kW] |  |  |  |
| Nom et numéro de modèle du fabricant du générateur |  |  |  |
| L’information sur l’entrée électrique peut se trouver sur une étiquette sur la gaine ou l’isolation du câble. Si l’étiquette n’est pas accessible, la taille du convoyeur peut être estimée en mesurant le diamètre extérieur avec un pied à coulisse et en posant des questions sur le type de gaine de câble (XLD, blindé, etc.). |  |  |  |
| Taille des câbles alimentés par le générateur et nombre de câbles (du générateur à l'inverseur automatique de commutation) |  |  |  |
| Heures de fonctionnement du générateur |  |  |  |
| Réservoir externe de secours? | ☐ | Oui |  |
|  | ☐ | Non |  |
| Réservoir externe [gallons ou litres] |  |  |  |
| Avez-vous été en mesure de tester la génératrice sans perturber les activités cliniques? | ☐ | Oui |  |
|  | ☐ | Non |  |
| SI OUI : Comment la génératrice fonctionne-t-elle? |  |  |  |
| Disjoncteur du générateur (Le disjoncteur où se termine l’entrée électrique de la génératrice) |  |  |  |
| Prenez une photo du disjoncteur de la génératrice | ☐ | Complété |  |
| Prendre une photo de la plaque signalétique du disjoncteur de la génératrice | ☐ | Complété |  |
| À l’aide de la photo de la plaque signalétique du disjoncteur de la génératrice, remplissez les champs ci-dessous. |  |  |  |
| Fabricant et numéro de modèle du disjoncteur de la génératrice |  |  |  |
| Intensité nominale du disjoncteur de la génératrice [A] |  |  |  |
| Tension nominale du disjoncteur de génératrice [V] |  |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |  |
| Type de courbe du disjoncteur (Pour les disjoncteurs miniatures seulement) |  |  |  |
| Type de courbe de déclenchement du disjoncteur |  |  |  |
| Quel est l’état du disjoncteur de la génératrice? Effectuer une inspection visuelle. Notez tout signe de dommage, de surchauffe, de problème de montage, de contournement, etc. |  |  |  |
| Prenez une photo des cadrans de réglage | ☐ |  | Complété |
| À l’aide de l’image de la molette de réglage du disjoncteur de la génératrice, remplissez le champ ci-dessous. |  |  |  |
| Noter les valeurs nominales et la plage de réglage du disjoncteur (Ir, In, etc.) |  |  |  |
| Si possible (si le générateur est en marche), utilisez un multimètre pour enregistrer les lectures d'ampérage au niveau du disjoncteur du générateur. (Toutes les phases et le neutre) | L1 : L2 : L3 : N : |  |  |
| À l’aide d’un multimètre, consigner les relevés de tension au niveau du disjoncteur de la génératrice (Toutes les phases) | L1-N : L2-N : L3-N : L1-L2 : L1-L3 : L2-L3 : |  |  |
| Taille du disjoncteur du générateur alimenté par le générateur (habituellement sortant vers le commutateur de transfert) |  |  |  |

| Panneau de distribution principal (MDP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indiquez sur une carte de l’hôpital où se trouve le MDP. | ☐ | Complété |
| Déposez une puce GPS à l’emplacement du MDP (S'il se trouve au même endroit qu'une épingle existante, ajoutez-le au nom de l’épingle) | ☐ | Complété |
| Prenez une photo complète du MDP | ☐ | Complété |
| Prenez une photo claire des barres omnibus pour évaluer la capacité de charge actuelle. Si possible, tenir un objet pour permettre de déterminer l'échelle. Faites extrêmement attention à ne pas toucher les barres omnibus. |  |  |
| Nombre de phases du MDP | ☐ | Monophasé |
|  | ☐ | Triphasé |
| Ampérage du MDP [A] |  |  |
| Nombre de circuits connectés dans le MDP |  |  |
| Y a-t-il de l’espace pour ajouter un disjoncteur supplémentaire ou un disjoncteur de rechange? |  |  |
| Quel est l’état du MDP? Effectuez une inspection visuelle. Notez s’il est bien organisé, étiqueté, endommagé, correctement fermé, tout branchement visiblement lâche, signe de surchauffe, etc. |  |  |
| Disjoncteur principal |  |  |
| Emplacement du disjoncteur principal (Parfois, le disjoncteur principal se trouve à l’extérieur du MDP) |  |  |
| Prenez une photo du disjoncteur principal | ☐ | Complété |
| Prenez une photo de la plaque signalétique du disjoncteur principal | ☐ | Complété |
| À l’aide de l’image de la plaque signalétique du disjoncteur principal, remplissez les champs ci-dessous. |  |  |
| Nom et numéro de modèle du fabricant du disjoncteur principal |  |  |
| Intensité nominale du disjoncteur principal [A] |  |  |
| Tension nominale du disjoncteur principal [V] |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |
| Type de courbe du disjoncteur (Pour les disjoncteurs miniatures seulement) |  |  |
| Catégorie de disjoncteur (souvent de type A ou de type B) |  |  |
| Type de courbe de déclenchement du disjoncteur |  |  |
| Quel est l’état du disjoncteur principal? Effectuer une inspection visuelle. Notez tout signe de dommage, de surchauffe, de montage inadéquat, de contournement, etc. |  |  |
| Prenez une photo des cadrans de réglage | ☐ | Complété |
| À l’aide de l’image de la molette de réglage du disjoncteur principal, remplissez le champ ci-dessous. |  |  |
| Noter les valeurs nominales et la plage de réglage du disjoncteur (Ir, In, etc.) |  |  |
| Si possible (si le générateur est en marche), utilisez un multimètre pour enregistrer les lectures d'ampérage au niveau du disjoncteur du générateur. (Toutes les phases et le neutre) | L1 : L2 : L3 : N : |  |
| À l’aide d’un multimètre, consigner les relevés de tension au niveau du disjoncteur principal (Toutes les phases) | L1-N : L2-N : L3-N : L1-L2 : L1-L3 : L2-L3 : |  |
| L’information sur l’entrée électrique se trouve sur une étiquette sur la gaine ou l’isolant du câble. Si l’étiquette n’est pas accessible, la taille du convoyeur peut être estimée en mesurant le diamètre extérieur avec un pied à coulisse et en posant des questions sur le type de gaine de câble (XLD, blindé, etc.). |  |  |
| Taille de la ligne d’alimentation d’entrée du disjoncteur principal (Habituellement provenant du transformateur) |  |  |
| Taille de l’entrée électrique sortante du disjoncteur principal (Habituellement sortant vers le commutateur de transfert ou les barres omnibus MDP) |  |  |

| Commutateur de transfert |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quelles sont les deux sources d’alimentation passant par le commutateur de transfert? |  |  |
| Où se trouve le commutateur de transfert? | ☐ | Fait partie de la génératrice |
|  | ☐ | Avec le panneau de distribution principal (MDP) |
|  | ☐ | Monté au mur, à l’exception du MDP et de la génératrice |
| S’il est fixé au mur, mesurez la distance entre le commutateur de transfert et le MDP. | Distance du commutateur de transfert (pour le système de secours) : |  |
| Type de commutateur de transfert | ☐ | ATS (commutateur de transfert automatique) |
|  | ☐ | MTS (commutateur de transfert manuel) |
| Marquez sur une carte de l'hôpital où se trouve l'inverseur automatique ou manuel de commutation ou placez une épingle GPS. (S'il se trouve au même endroit qu'une épingle existante, ajoutez-le au nom de l’épingle) | ☐ | Complété |
| Prenez une photo de la plaque signalétique de l’ATS/MTS | ☐ | Complété |
| Notez l’intensité [A] de l’ATS/MTS |  |  |
| Nom et numéro de modèle de l’ATS/MTS : |  |  |
| Combien de pôles dispose l’ATS/MTS? (Habituellement, 3 ou 4) |  |  |
| L’ATS/MTS fonctionne-t-il? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |

| Solaire (passer cette section si aucune énergie solaire n'est disponible dans l'installation) |  |
| --- | --- |
| Puissance nominale du panneau [kW] |  |
| Nombre de panneaux |  |
| Batteries |  |
| S’il y a un groupe de batteries, notez sa capacité |  |
| Quel âge ont les piles? |  |
| Si elle est visible sur l’étiquette de la batterie, consignez la chimie des batteries (En général, au lithium ou à l’acide) |  |

| Configuration de la mise à la terre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifier le type de mise à la terre (Il est généralement possible de le faire au PDP en vérifiant les câbles de mise à la terre du service public.) | ☐ | TN-S |
|  | ☐ | TN-C |
|  | ☐ | TN-C-S |
|  | ☐ | TT |
|  | ☐ | IT |
| Identifier l’emplacement de la ou des électrodes de mise à la terre pour la connexion de l’usine PSA (le panneau qui alimenterait probablement l’usine). L'électrode de mise à la terre peut ne pas être présente selon le type de disposition de mise à la terre. |  |  |
| S'il y a une prise de terre, mesurez la résistance de la ou des mises à la terre [Ω] |  |  |
| Prenez une photo de la pince multimètre mesurant la résistance de l'électrode de mise à la terre. | ☐ | Terminé |
| Quelle est la taille du ou des câbles de mise à la terre reliant le panneau alimentant l'usine PSA à l’électrode de mise à la terre ? |  |  |
| La ou les électrodes de mise à la terre sont-elles correctement connectées à la barre de terre du PDP ou au neutre du transformateur ? (Suivez le câble depuis la ou les électrodes de mise à la terre jusqu'au transformateur ou au PDP) |  |  |
| Prendre des photos de l’électrode de mise à la terre au PDP | ☐ | Terminé |
| Le générateur possède-t-il sa propre mise à la terre ? |  |  |

| Sous-panneau de l'usine d'oxygène |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placez une épingle GPS à l'emplacement du sous-panneau de l'usine d'oxygène | ☐ | Complété |
| Nombre de circuits dans le panneau de l'usine d'oxygène |  |  |
| Prenez une photo du panneau montrant tous les disjoncteurs. Si disponible, incluez le calendrier des panneaux ou les étiquettes des circuits. | ☐ | Complété |
| S'il n'est pas possible de prendre une photo, identifiez les différents disjoncteurs du panneau et enregistrez la charge qu'ils alimentent. Notez l'ampérage nominal, le type et la taille de la sortie d’alimentation. |  |  |
| Le ou les compresseurs rotatifs à vis, compresseurs surpresseurs et concentrateurs d'oxygène ont-ils chacun leur propre circuit dédié? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| Prenez une photo du disjoncteur principal du panneau d'oxygène | ☐ | Complété |
| Taille du disjoncteur principal du panneau d'oxygène [ampères] |  |  |
| Type de déclenchement du disjoncteur principal du panneau d'oxygène |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur principal du panneau d'oxygène |  |  |
| Prendre une photo de l'état du panneau | ☐ | Complété |
| Notez l'état du panneau. Précisez s’il est en très mauvais état (inspection visuelle, étanchéité, exposition, etc.) |  |  |
| Prendre une photo montrant l'état des disjoncteurs | ☐ | Complété |
| Notez l'état des disjoncteurs. Précisez s'ils sont en très mauvais état (preuve de surchauffe, incorrectement installés, etc.) |  |  |
| Taille de l’alimentation entrant vers le panneau d'oxygène |  |  |
| Longueur approximative de l'alimentation entrante vers le panneau d'oxygène |  |  |
| Type d'alimentation entrante vers le panneau d'oxygène |  |  |
| Méthode d’installation de l’alimentation? Par exemple : sous terre, par un conduit, sur rails, etc. |  |  |
| Est-elle mis à la terre (y a-t-il une tige de mise à la terre)? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| Identifiez la capacité supplémentaire dans le sous-panneau PSA : Existe-t-il un espace vide ou un disjoncteur libre qui permettrait une mise à jour ou des machines PSA supplémentaires? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| Avez-vous d’autres détails supplémentaires à noter? |  |  |
| À l'aide d'une pince multimètre, enregistrez les lectures d'ampérage au niveau de l'alimentation entrante pendant que l'usine est en marche. (Toutes les phases et le neutre) | L1 : L2 : L3 : N : |  |
| À l'aide d'un multimètre, enregistrez les lectures de tension au niveau du disjoncteur principal de l'usine d'oxygène pendant que l'usine est en marche. (Toutes les phases) | L1-N : L2-N : L3-N : L1-L2 : L1-L3 : L2-L3 : |  |

| Sous-panneau de l'usine d'oxygène (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L'installation est-elle équipée d'un suppresseur ou protecteur de surtension? |  | ☐ | Oui |
|  |  | ☐ | Non |
| Si OUI : | Que protège-t-il? | ☐ | Usine PSA uniquement |
|  |  | ☐ | Installation entière |
|  | Courant nominal (kA) |  |  |
|  | Emplacement dans le système |  |  |
|  | Marque et modèle |  |  |
|  | Prendre une photo de la plaque signalétique | ☐ | Complété |
| L'installation dispose-t-elle d'un stabilisateur de tension automatique? |  | ☐ | Oui |
|  |  | ☐ | Non |
| Si OUI : | Que protège-t-il? | ☐ | Usine PSA uniquement |
|  |  | ☐ | Installation entière |
|  | Taille (kVA) |  |  |
|  | Emplacement dans le système |  |  |
|  | Marque et modèle |  |  |
|  | Prendre une photo de la plaque signalétique | ☐ | Complété |

| Circuit - Compresseur rotatif à vis Répétez cette section pour tous les compresseurs rotatifs à vis supplémentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo de la plaque signalétique du compresseur (montrant les informations sur la marque, le modèle, la série et la puissance) | ☐ | Complété |
| Le compresseur a-t-il un entraînement à vitesse variable? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| L'installation dispose-t-elle d'un relais de surveillance ou protection de phase? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |
| SI OUI : Est-il original ou a-t-il été ajouté après l'installation? | ☐ | Original |
|  | ☐ | Ajouté après l'installation |
| Puissance kVA du compresseur |  |  |
| Nombre de phases du compresseur |  |  |
| Tension du compresseur |  |  |
| Taille du disjoncteur |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |
| Type de disjoncteur |  |  |
| Photo du disjoncteur | ☐ | Complété |
| Taille de l’alimentation (entrant dans le disjoncteur) |  |  |
| Taille de l’alimentation (vers l'équipement) |  |  |
| Méthode d’installation de l’alimentation? Par exemple : sous terre, par un conduit, sur rails, etc. |  |  |
| Le compresseur rotatif à vis est-il mis à la terre (a-t-il un fil de mise à la terre)? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |

| Circuit - Concentrateur d'oxygène Répétez cette section pour tous les concentrateurs d'oxygène supplémentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo de la plaque signalétique du concentrateur d'oxygène (montrant les informations sur la marque, le modèle, la série et la puissance) | ☐ | Complété |
| Concentrateur d'oxygène (kVA) |  |  |
| Nombre de phases du concentrateur d'oxygène |  |  |
| Tension du concentrateur d'oxygène |  |  |
| Taille du disjoncteur |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |
| Type de disjoncteur |  |  |
| Photo du disjoncteur | ☐ | Complété |
| Taille de l’alimentation (entrant dans le disjoncteur) |  |  |
| Taille de l’alimentation (vers l'équipement) |  |  |
| Méthode d’installation de l’alimentation? Par exemple : sous terre, par un conduit, sur rails, etc. |  |  |
| L'usine PSA dispose-t-elle d'une UPS interne ou d'une batterie (backpack battery) pour les contrôles? | ☐ | UPS dédiée |
|  | ☐ | Batterie (backpack battery) |
|  | ☐ | Ni l'un ni l'autre |
| Le concentrateur d'oxygène est-il mis à la terre (a-t-il un fil de mise à la terre)? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |

| Circuit - Compresseur de surpression de remplissage de cylindre (le cas échéant) Répétez cette section pour tous les surpresseurs supplémentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo de la plaque signalétique du compresseur de surpression (montrant les informations sur la marque, le modèle, la série et la puissance) | ☐ | Complété |
| Puissance nominale (kVA) du compresseur de surpression |  |  |
| Nombre de phases du compresseur de surpression |  |  |
| Tension du compresseur de surpression |  |  |
| Taille du disjoncteur |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |
| Type de disjoncteur |  |  |
| Photo du disjoncteur | ☐ | Complété |
| Taille de l’alimentation (entrant dans le disjoncteur) |  |  |
| Taille de l’alimentation (vers l'équipement) |  |  |
| Méthode d’installation de l’alimentation? Par exemple : sous terre, par un conduit, sur rails, etc. |  |  |
| Le surpresseur est-il mis à la terre (a-t-il un fil de mise à la terre)? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |

| Circuit - Compresseur de surpression basse pression (le cas échéant) Répétez cette section pour tous les surpresseurs basse pression supplémentaires. Ceux-ci seront utilisés pour ajuster la pression de livraison au système de distribution de gaz médicaux (Medical Gas Distribution System ou MGPS) dans certains cas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo de la plaque signalétique du compresseur de surpression basse pression (montrant les informations sur la marque, le modèle, la série et la puissance) | ☐ | Complété |
| Puissance nominale (kVA) du compresseur de surpression basse pression |  |  |
| Nombre de phases du compresseur de surpression basse pression |  |  |
| Tension du compresseur de surpression basse pression |  |  |
| Taille du disjoncteur |  |  |
| Nombre de pôles du disjoncteur |  |  |
| Type de disjoncteur |  |  |
| Photo du disjoncteur | ☐ | Complété |
| Taille de l’alimentation (entrant dans le disjoncteur) |  |  |
| Taille de l’alimentation (vers l'équipement) |  |  |
| Méthode d’installation de l’alimentation? Par exemple : sous terre, par un conduit, sur rails, etc. |  |  |
| Le surpresseur basse pression est-il mis à la terre (a-t-il un fil de mise à la terre)? | ☐ | Oui |
|  | ☐ | Non |

| Aperçu |  |
| --- | --- |
| Alimentation électrique utilitaire |  |
| Le cas échéant, obtenez des informations en posant les questions suivantes au personnel hospitalier et notez en détail leurs réponses |  |
| À quel point l’électricité est-elle fiable dans les installations? |  |
| À quelle fréquence l’électricité est-elle perdue en moyenne? (nombre de fois par jour ou par semaine) |  |
| En cas de perte d’électricité, pendant combien de temps est-il perdu? (Minutes, heures, etc.) |  |
| Avez-vous d’autres observations sur la consommation d’énergie et la qualité? |  |
| Général |  |
| Y a-t-il d’importantes inquiétudes concernant la sécurité électrique au moment de l'évaluation (même s'ils ne sont pas liés à l'usine PSA)? |  |
| Y a-t-il d’importantes inquiétudes concernant l’infrastructure électrique entre le transformateur et le panneau de distribution principal? |  |
| Y a-t-il d’importantes inquiétudes concernant l’infrastructure électrique entre le système de secours et le panneau de distribution principal? |  |
| Y a-t-il d’importantes inquiétudes concernant l’infrastructure électrique entre le panneau de distribution principal et l’usine PSA? |  |
| Les alimentations électriques principales et de secours actuelles ont-elles une capacité adéquate pour prendre en charge l'usine PSA? Si NON, veuillez identifier d’autres sources d’énergie potentielles. |  |
| Veuillez commenter la capacité du système électrique en vue d’une expansion du système d’oxygène médical ou de la machinerie supplémentaire. |  |
| Avez-vous d’autres renseignements? |  |

| Éléments supplémentaires |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Répétez cette section pour tous les éléments supplémentaires. Les éléments supplémentaires comprennent une banque de condensateurs, un régulateur automatique de tension (AVR), un parafoudre, un UPS de grande taille, etc. |  |  |  |
|  | RTA | Élément supplémentaire no. 2 | Élément supplémentaire no. 3 |
| Type d’élément supplémentaire |  |  |  |
| Manufacturier |  |  |  |
| No. de modèle |  |  |  |
| Caractéristiques électriques |  |  |  |
| Emplacement dans le système |  |  |  |
| Quelle est la raison pour laquelle cet élément a-t-il été installé? |  |  |  |