Formulário de Avaliação Elétrica BHI – Estação de PSA Existente

Data de publicação: 6 de maio de 2024

Este documento foi produzido e traduzido pela Build Health International para o projeto BOXER do Fundo Mundial.

| Informação Hospitalar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulário preenchido por | Nome |  |  | Título |
| Nome do hospital/ instalação |  |  |  |  |
| Data da visita |  |  |  |  |
| Informações de contacto do hospital | Nome |  |  | Título |
|  | Número (incluir código do país) |  |  | E-mail |
|  | Método de contacto preferencial |  | ▢ | Telefone |
|  |  |  | ▢ | WhatsApp |
|  |  |  | ▢ | E-mail |
| Coloque um alfinete GPS do hospital. | ▢ | Concluído |  |  |
| Coloque um alfinete GPS no local proposto para a nova estação de PSA. | ▢ | Concluído |  |  |
| Foto da placa do hospital/unidade | ▢ | Concluído |  |  |
| Peça um diagrama unifiliar, caso não tenha sido fornecido antes da avaliação. | ▢ | Concluído |  |  |
| Peça ao técnico hospitalar para descrever a estrutura do sistema elétrico, desde as fontes de alimentação existentes (transformadores, geradores, solares) até às cargas no sistema. Tamanhos de cabos, disjuntores, interruptores e outras proteções devem ser incluídos. Forneça uma visão geral de alto nível aqui, esboçada ou escrita, a ser confirmada posteriormente. |  |  |  |  |

| Fontes de Alimentação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visão Geral da Fonte de Alimentação Principal |  |  |
| Qual é a fonte de alimentação principal da estação de PSA? | ☐ | Utilitário (Transformadores) |
|  | ☐ | Gerador |
|  | ☐ | Energia solar |
| A fonte de alimentação é partilhada com outras áreas do hospital? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não (dedicada à estação de PSA) |
| Em caso afirmativo, enumere as outras áreas/cargas ligadas a esta fonte de energia. |  |  |
| Visão Geral da Fonte de Alimentação de Reserva |  |  |
| Qual é a fonte elétrica de reserva da estação de PSA? Assinale todas as opções aplicáveis. | ☐ | Gerador(es) |
|  | ☐ | Energia solar |
| A fonte de alimentação de reserva é dedicada à estação de PSA ou partilhada? | ☐ | Dedicada |
|  | ☐ | Partilhada (se partilhada, especificar com que cargas partilha) |

| Transformadores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Com o técnico hospitalar, identifique o(s) transformador(es) que estão ligados à estação de PSA, como fonte de alimentação primária ou de reserva. Repita esta secção para vários transformadores. |  |  |
| Num mapa do hospital, marque a localização do transformador. | ☐ | Concluído |
| Coloque um alfinete GPS no Transformador 1. | ☐ | Concluído |
| Meça a distância do transformador ao interrutor de comutador (ATS ou MTS) e/ou ao quadro de distribuição principal (MDP). | Distância ao interrutor de comutação: |  |
|  | Distância ao MDP: |  |
| O transformador é dedicado ao hospital? (o transformador não é partilhado com a comunidade ou outra instalação) | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| Quem é o proprietário do transformador? (caso seja necessária uma atualização, isso orientará quem é responsável financeiramente) | ☐ | Hospital |
|  | ☐ | Utilidade |
| Adicione o nome e as informações de contacto do ponto de contacto do transformador (contacto focal do hospital ou da empresa de serviços públicos). |  |  |
| O transformador está acessível? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| SE SIM: Tire uma imagem nítida da placa de identificação do transformador. Por segurança, mantenha uma distância de 1–3 metros do transformador. | ☐ | Concluído |
| SE NÃO: explique por que razão o transformador não está acessível. |  |  |
| Usando a fotografia da placa de identificação do transformador, preencha os campos abaixo. Se a placa de identificação do transformador não estiver acessível (transformadores montados em postes), pergunte ao pessoal hospitalar se conhece as seguintes informações. Se a equipa do hospital não souber a classificação do transformador, deve entrar em contato com a concessionária para obter as informações. |  |  |
| Se a placa de identificação do transformador não estava disponível, de onde/de quem obteve as seguintes informações? |  |  |
| Qual é a potência nominal do transformador? [em kVA ou kW] |  |  |
| Registe o nome do fabricante e o modelo. |  |  |
| Registe a tensão primária [V]. |  |  |
| Registe a tensão secundária [V]. |  |  |
| Registe o número de fases. |  |  |
| Registar a frequência [Hz]. |  |  |
| Tire uma fotografia nítida do alimentador do transformador de saída (saída do transformador para o hospital) | ☐ | Concluído |
| As informações sobre o alimentador podem ser encontradas numa etiqueta na bainha/isolamento do cabo. Se a etiqueta não estiver acessível, o tamanho do alimentador pode ser estimado medindo o diâmetro externo com pinças e tomando nota do tipo de cabo (blindado/não blindado, cobre/alumínio, etc, número de núcleos, etc.) |  |  |
| Qual é o tamanho e o tipo de alimentador do transformador de saída? (saída do transformador para o hospital) |  |  |

| Quadro de Distribuição Principal (MDP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Num mapa do hospital, marque a localização do MDP. | ☐ | Concluído |
| Coloque um alfinete GPS da localização do MD. (se estiver no mesmo local de um alfinete existente, adicione-o ao nome do alfinete) | ☐ | Concluído |
| Tire uma foto de todo o MDP. | ☐ | Concluído |
| Tire uma foto nítida do barramento para avaliar a capacidade de carga atual. Se possível, segure um objeto para referência de escala. Tenha muito cuidado para não entrar em contato com o barramento. |  |  |
| Número de fases do MDP | ☐ | Monofásico |
|  | ☐ | Trifásico |
| Classificação do MDP [A] |  |  |
| Número de circuitos conectados ao MDP |  |  |
| Há espaço para adicionar um disjuntor adicional ou um disjuntor sobressalente? |  |  |
| Qual é a condição do MDP? Efetue uma inspeção visual. Registe se está bem organizado, rotulado, danificado, devidamente fechado, com conexões visivelmente soltas, sinais de sobreaquecimento, etc. |  |  |
| Disjuntor Principal |  |  |
| Localização do disjuntor principal (às vezes, o disjuntor principal está fora da MDP) |  |  |
| Tire uma foto do disjuntor principal. | ☐ | Concluído |
| Tire uma foto da placa de identificação do disjuntor principal. | ☐ | Concluído |
| Usando a fotografia da placa de identificação do disjuntor principal, preencha os campos abaixo. |  |  |
| Nome do fabricante do disjuntor principal e modelo |  |  |
| Classificação da amperagem do disjuntor principal [A] |  |  |
| Tensão do disjuntor principal [V] |  |  |
| Número de polos do disjuntor |  |  |
| Tipo de curva do disjuntor (apenas para disjuntores miniatura [MCB]) |  |  |
| Categoria de disjuntor (muitas vezes, tipo A ou tipo B) |  |  |
| Qual é o estado do disjuntor principal? Efetue uma inspeção visual. Registe se tem sinais de danos, sobreaquecimento, montagem inadequada, se está ignorado, etc. |  |  |
| Tire uma foto dos mostradores de ajuste. | ☐ | Concluído |
| Usando a fotografia do mostrador de ajuste do disjuntor principal, preencha o campo abaixo. |  |  |
| Registe as classificações e o intervalo ajustável do disjuntor (Ir, In, etc.) |  |  |
| Usando um alicate amperímetro, registe as leituras de amperagem no alimentador principal. (todas as fases e neutro) | L1: L2: L3: N: |  |
| Usando um multímetro, registe as leituras de tensão no disjuntor principal. (todas as fases) | L1-N: L2-N: L3-N: L1-L2: L1-L3: L2-L3: |  |
| As informações sobre o alimentador podem ser encontradas numa etiqueta na bainha/isolamento do cabo. Se a etiqueta não estiver acessível, o tamanho do alimentador pode ser estimado medindo o diâmetro externo com pinças e perguntando sobre o tipo de bainha do cabo (XLD, blindado, etc.). |  |  |
| Tamanho do alimentador de entrada do disjuntor principal (geralmente vindo do transformador) |  |  |
| Tamanho do alimentador de saída do disjuntor principal (geralmente saindo para o interruptor de comutação ou barramentos do MDP) |  |  |

| Geradores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Com o técnico hospitalar, identifique o(s) gerador(es) que serve(m) o hospital. Registe as principais áreas do hospital cobertas por cada gerador. |  |  |  |
| O gerador é a fonte de alimentação principal ou uma fonte de alimentação de reserva? | ☐ | Fonte de alimentação principal |  |
|  | ☐ | Fonte de alimentação de reserva |  |
| Alimenta toda a instalação ou apenas uma parte? Se for uma parte, explique melhor. Uma parte pode ser definida como alas ou equipamento como tomógrafo, máquina de ressonância magnética, raio-X, etc. Se for uma parte do hospital, explique melhor: | ☐ | Todo o hospital |  |
|  | ☐ | Parte do hospital: |  |
| Coloque um alfinete GPS no Gerador. (se estiver no mesmo local de um alfinete existente, adicione-o ao nome do alfinete) | ☐ | Concluído |  |
| Tire uma foto da placa de identificação. (se, por algum motivo, não conseguir ver a placa de identificação, peça esta informação ao pessoal hospitalar) | ☐ | Concluído |  |
| Potência do gerador [kVA ou kW] |  |  |  |
| Gerador de reserva [kVA ou kW] |  |  |  |
| Nome do fabricante do gerador e número do modelo |  |  |  |
| As informações sobre o alimentador podem estar numa etiqueta na bainha/isolamento do cabo. Se a etiqueta não estiver acessível, o tamanho do alimentador pode ser estimado medindo o diâmetro externo com pinças e pergunte sobre o tipo de bainha do cabo (XLD, blindado, etc.). |  |  |  |
| Tamanho do alimentador de saída do gerador e número de alimentadores (do gerador ao ATS) |  |  |  |
| Horário de funcionamento do gerador |  |  |  |
| Reservatório externo do sistema de reserva? | ☐ | Sim |  |
|  | ☐ | Não |  |
| Tamanho do reservatório externo [galões ou litros] |  |  |  |
| Foi possível testar o gerador sem interromper as operações clínicas? | ☐ | Sim |  |
|  | ☐ | Não |  |
| SE SIM: Como funciona o gerador? |  |  |  |
| Disjuntor do gerador (Disjuntor onde termina a alimentação do gerador) |  |  |  |
| Tire uma foto ao disjuntor do gerador. | ☐ | Concluído |  |
| Tire uma foto à placa de identificação do disjuntor do gerador. | ☐ | Concluído |  |
| Usando a fotografia da placa de identificação do disjuntor do gerador, preencha os campos abaixo. |  |  |  |
| Fabricante do disjuntor do gerador e número do modelo |  |  |  |
| Classificação da amperagem do disjuntor do gerador [A] |  |  |  |
| Tensão do disjuntor do gerador [V] |  |  |  |
| Número de polos do disjuntor |  |  |  |
| Tipo de curva do disjuntor (apenas para disjuntores miniatura [MCB]) |  |  |  |
| Tipo de curva de disparo do disjuntor |  |  |  |
| Qual é o estado do disjuntor do gerador? Efetue uma inspeção visual. Registe sinais de danos, sobreaquecimento, problemas de montagem, se está ignorado, etc. |  |  |  |
| Tirar uma fotografia aos mostradores de ajuste. | ☐ |  | Concluído |
| Usando a fotografia do mostrador de ajuste do disjuntor do gerador, preencha o campo abaixo. |  |  |  |
| Registe as classificações e o intervalo ajustável do disjuntor. (Ir, In, etc.) |  |  |  |
| Se possível (se o gerador estiver a funcionar), use um multímetro para registar as leituras de amperagem no disjuntor do gerador. (todas as fases e neutro) | L1: L2: L3: N: |  |  |
| Usando um multímetro, registe as leituras de tensão no disjuntor do gerador. (todas as fases) | L1-N: L2-N: L3-N: L1-L2: L1-L3: L2-L3: |  |  |
| Tamanho do alimentador de saída do disjuntor do gerador (geralmente saindo para o interruptor de comutação) |  |  |  |

| Interruptor de Comutação |  |  |
| --- | --- | --- |
| O interrutor de comutação alterna entre que duas fontes de energia? |  |  |
| Onde está localizado o interrutor de comutação? | ☐ | Faz parte do gerador |
|  | ☐ | Com o Quadro Principal de Distribuição (MDP) |
|  | ☐ | Montado na parede, separado do MDP e do gerador |
| SE montado na parede, meça a distância entre o comutador e o MDP. | Distância até comutador (sistema de reserva): |  |
| Tipo de interrutor de comutação | ☐ | ATS (Interruptor de Comutação Automática) |
|  | ☐ | MTS (Interruptor de Comutação Manual) |
| Num mapa do hospital, marque onde o ATS/MTS está localizado ou coloque um alfinete GPS. (se estiver no mesmo local de um alfinete existente, adicione-o ao nome do alfinete) | ☐ | Concluído |
| Tire uma foto à placa de identificação do ATS/MTS | ☐ | Concluído |
| Registe a amperagem [A] do ATS/MTS. |  |  |
| Nome do fabricante e número do modelo do ATS/MTS: |  |  |
| Quantos polos tem o ATS/MTS? (normalmente, 3 ou 4) |  |  |
| O ATS/MTS está a funcionar? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |

| Solar (saltar a secção se não houver energia solar disponível na estação) |  |
| --- | --- |
| Classificação do painel [kW] |  |
| Número de painéis |  |
| Baterias |  |
| Se houver um banco de baterias, registe a sua capacidade. |  |
| Qual é a idade das baterias? |  |
| Se estiver visível na etiqueta da bateria, registe a química das baterias. (normalmente, lítio ou ácido) |  |

| Configuração do Aterramento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifique o tipo de aterramento. (normalmente, isto pode ser feito no MDP, verificando os cabos de ligação à terra do serviço público) | ☐ | TN-S |
|  | ☐ | TN-C |
|  | ☐ | TN-C-S |
|  | ☐ | TT |
|  | ☐ | TI |
| Identifique a localização do(s) elétrodo(s) de ligação à terra que seria relevante para a ligação da estação de PSA (a alimentação do painel que provavelmente seria a instalação). Os elétrodos de ligação à terra podem não estar presentes dependendo do tipo de arranjo da terra. |  |  |
| Se existir um elétrodo de aterramento, meça a resistência à ligação à terra do(s) elétrodo(s) de aterramento [Ω]. |  |  |
| Tire uma fotografia do alicate amperímetro a medir a resistência de terra do elétrodo de aterramento. | ☐ | Concluído |
| Qual é o tamanho do(s) cabo(s) de aterramento que liga(m) o painel que irá alimentar a estação de PSA ao elétrodo de aterramento? |  |  |
| O(s) elétrodo(s) de aterramento está(ão) corretamente ligado(s) ao barramento do MDP e/ou ao transformador neutro? (siga o cabo do(s) elétrodo(s) de aterramento até ao transformador e/ou MDP) |  |  |
| Tire uma foto à conexão no barramento terra do MDP. | ☐ | Concluído |
| O gerador tem o seu próprio elétrodo de aterramento? |  |  |

| Subpainel da Estação de Oxigénio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coloque um alfinete GPS na localização do subpainel da estação de oxigénio. | ☐ | Concluído |
| Número de circuitos no painel da estação de oxigénio: |  |  |
| Tire uma foto do painel com todos os disjuntores. Se disponível, inclua a tabela do painel ou etiquetas de circuitos. | ☐ | Concluído |
| Se não for possível tirar uma fotografia, identifique os diferentes disjuntores no painel e registe a carga que estão a alimentar. Anote a amperagem, o tipo e o tamanho do alimentador. |  |  |
| O(s) compressor(es) de parafuso rotativo, o(s) compressor(es) auxiliares e o(s) concentrador(es) de oxigénio estão cada um no seu próprio circuito? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| Tire uma fotografia do disjuntor principal do painel de oxigénio. | ☐ | Concluído |
| Tamanho do disjuntor principal do painel de oxigénio [A] |  |  |
| Tipo de disparo do disjuntor principal do painel de oxigénio: |  |  |
| N.º de polos do disjuntor principal do painel de oxigénio |  |  |
| Tire uma fotografia do estado do painel. | ☐ | Concluído |
| Registe o estado do painel. Elabore a resposta se estiver muito mau (inspeção visual, se é impermeável, se está exposto, etc.) |  |  |
| Tire uma foto do estado dos disjuntores. | ☐ | Concluído |
| Observe o estado dos disjuntores. Elabore a resposta se o estado for muito mau (indícios de sobreaquecimento, se estão corretamente instalados, etc.) |  |  |
| Tamanho do alimentador de entrada para o painel de oxigénio: |  |  |
| Comprimento aproximado do alimentador de entrada para o painel de oxigénio: |  |  |
| Tipo de alimentador de entrada para o painel de oxigénio: |  |  |
| Método de instalação do alimentador? (por exemplo: subterrâneo, em condutas, em bandejas, etc.) |  |  |
| Está ligado à terra (existe aterramento)? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| Identifique a capacidade adicional no subpainel de PSA: existe um espaço em branco ou um disjuntor livre que permita a atualização ou maquinaria PSA adicional? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| Algum pormenor adicional digno de registo? |  |  |
| Usando um alicate amperímetro, registe as leituras de amperagem no alimentador de entrada enquanto a estação está a funcionar. (todas as fases e neutro) | L1: L2: L3: N: |  |
| Usando um multímetro, registe as leituras de tensão no disjuntor principal da estação de oxigénio enquanto a estação está a funcionar. (todas as fases) | L1-N: L2-N: L3-N: L1-L2: L1-L3: L2-L3: |  |

| Subpainel da Estação de Oxigénio (Continuação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A estação dispõe de um supressor/protetor de picos de tensão? |  | ☐ | Sim |
|  |  | ☐ | Não |
| Em caso afirmativo: | O que é que cobre? | ☐ | Apenas a estação de PSA |
|  |  | ☐ | Toda a instalação |
|  | Corrente nominal (kA) |  |  |
|  | Localização no sistema |  |  |
|  | Marca e modelo |  |  |
|  | Tire uma fotografia da placa de identificação. | ☐ | Concluído |
| A instalação dispõe de um estabilizador automático de tensão? |  | ☐ | Sim |
|  |  | ☐ | Não |
| Em caso afirmativo: | O que é que cobre? | ☐ | Apenas a estação de PSA |
|  |  | ☐ | Toda a instalação |
|  | Tamanho (kVA) |  |  |
|  | Localização no sistema |  |  |
|  | Marca e modelo |  |  |
|  | Tire uma fotografia da placa de identificação. | ☐ | Concluído |

| Circuito – Compressor de Parafuso Repita esta secção para todos os compressores de parafuso adicionais. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tire uma foto da placa de identificação do compressor (com informações sobre a marca, o modelo, a série e a potência). | ☐ | Concluído |
| O compressor tem um VSD? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| A instalação dispõe de um relé de monitorização de fases/proteção de fases? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |
| SE SIM: É original ou foi acrescentado após a instalação? | ☐ | Original |
|  | ☐ | Adicionado após a instalação |
| Classificação kVA do compressor: |  |  |
| Número de fases do compressor: |  |  |
| Tensão do compressor: |  |  |
| Tamanho do disjuntor: |  |  |
| Número de polos do disjuntor: |  |  |
| Tipo de disjuntor: |  |  |
| Tire uma foto ao disjuntor. | ☐ | Concluído |
| Tamanho do alimentador (entrada no disjuntor): |  |  |
| Tamanho do alimentador (para o equipamento): |  |  |
| Método de instalação do alimentador: (por exemplo: subterrâneo, em condutas, em bandejas, etc.) |  |  |
| O compressor de parafuso está ligado à terra (tem um fio de aterramento)? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |

| Circuito – Concentrador de Oxigénio Repita esta secção para todos os concentradores de oxigénio adicionais. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tire uma foto da placa de identificação do concentrador de oxigénio (com informações sobre a marca, modelo, série e potência). | ☐ | Concluído |
| Classificação kVA do concentrador de oxigénio: |  |  |
| Número de fases do concentrador de oxigénio: |  |  |
| Tensão do concentrador de oxigénio: |  |  |
| Tamanho do disjuntor: |  |  |
| Número de polos do disjuntor: |  |  |
| Tipo de disjuntor: |  |  |
| Tire uma foto do disjuntor. | ☐ | Concluído |
| Tamanho do alimentador (entrada no disjuntor): |  |  |
| Tamanho do alimentador (para o equipamento): |  |  |
| Método de instalação do alimentador: (por exemplo: subterrâneo, em condutas, em bandejas, etc.) |  |  |
| A estação de PSA dispõe de uma UPS interna ou de uma bateria de reserva para os botões? | ☐ | UPS dedicada |
|  | ☐ | Bateria de de reserva |
|  | ☐ | Nenhum dos dois |
| O concentrador de oxigénio está ligado à terra (tem um fio de aterramento)? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |

| Circuito – Compressor Auxiliar de Enchimento dos Cilindros (se aplicável) Repita esta secção para todos os compressores auxiliares adicionais. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tire uma foto da placa de identificação do compressor auxiliar (com informações sobre a marca, o modelo, a série e a potência). | ☐ | Concluído |
| Classificação kVA do compressor auxiliar |  |  |
| Número de fases do compressor auxiliar: |  |  |
| Tensão do compressor auxiliar: |  |  |
| Tamanho do disjuntor: |  |  |
| Número de polos do disjuntor: |  |  |
| Tipo de disjuntor: |  |  |
| Tire uma foto do disjuntor. | ☐ | Concluído |
| Tamanho do alimentador (entrada no disjuntor): |  |  |
| Tamanho do alimentador (para o equipamento): |  |  |
| Método de instalação do alimentador: (por exemplo: subterrâneo, em condutas, em bandejas, etc.) |  |  |
| O compressor auxiliar está ligado à terra (tem um fio de aterramento)? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |

| Circuito – Compressor Auxiliar de Baixa Pressão (se aplicável) Repita esta secção para todos os compressores auxiliares de baixa pressão adicionais. Estes serão utilizados para ajustar a pressão de entrega ao Sistema de Distribuição de Gás Medicinal (MGPS) em alguns casos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tire uma foto da placa de identificação do compressor auxiliar de baixa pressão (com informações sobre a marca, o modelo, a série e a potência). | ☐ | Concluído |
| Classificação kVA do compressor auxiliar de baixa pressão: |  |  |
| Número de fases do compressor auxiliar de baixa pressão: |  |  |
| Tensão do compressor auxiliar de baixa pressão: |  |  |
| Tamanho do disjuntor: |  |  |
| Número de polos do disjuntor: |  |  |
| Tipo de disjuntor: |  |  |
| Tire uma foto do disjuntor. | ☐ | Concluído |
| Tamanho do alimentador (entrada no disjuntor): |  |  |
| Tamanho do alimentador (para o equipamento): |  |  |
| Método de instalação do alimentador: (por exemplo: subterrâneo, em condutas, em bandejas, etc.) |  |  |
| O compressor auxiliar de baixa pressão está ligado à terra (tem um fio de aterramento)? | ☐ | Sim |
|  | ☐ | Não |

| Visão Geral |  |
| --- | --- |
| Alimentação Elétrica |  |
| Quando aplicável, compile informações fazendo as seguintes perguntas ao pessoal do hospital e registe as suas respostas detalhadamente. |  |
| Qual o grau de fiabilidade da eletricidade nas instalações? |  |
| Com que frequência se perde eletricidade, em média? (número de vezes por dia ou por semana) |  |
| Quando se perde eletricidade, durante quanto tempo? (minutos, horas, etc.) |  |
| Mais alguma observação sobre a utilização e a qualidade da energia? |  |
| Geral |  |
| Existem problemas graves de segurança elétrica no momento da avaliação (mesmo que não estejam relacionados com a estação de PSA)? |  |
| Alguma preocupação importante com a infraestrutura elétrica desde o transformador até ao MDP? |  |
| Alguma preocupação importante com a infraestrutura elétrica, desde o sistema de reserva até ao MDP? |  |
| Quais são as principais preocupações em relação à infraestrutura elétrica entre o MDP e a estação de PSA? |  |
| As atuais fontes de alimentação primária e de reserva têm capacidade adequada para suportar a estação de PSA? Em caso negativo, identifique outras fontes potenciais de energia. |  |
| Comente a capacidade do sistema elétrico para uma expansão do sistema de oxigénio medicinal e/ou máquinas adicionais. |  |
| Mais alguma informação? |  |

Para todos os sistemas elétricos, preencha os quadros abaixo.

| Elementos Adicionais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Repita esta secção para todos os elementos adicionais. Os elementos adicionais incluem bancos de condensadores, regulador automático de tensão (AVR), para-raios, UPS de grandes dimensões, etc. |  |  |  |
|  | AVR | Elemento adicional #2 | Elemento adicional #3 |
| Tipo de elemento adicional |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Caraterísticas elétricas |  |  |  |
| Localização no sistema |  |  |  |
| Qual é a razão pela qual este elemento foi instalado? |  |  |  |