# Formulário de Avaliação Pós-Comissionamento

para estações de oxigénio medicinal

Data de publicação: 21 de janeiro de 2024

Este documento foi desenvolvido pela Build Health International para o Projeto BOXER do Fundo Mundial.

Introdução: Este documento é uma lista de verificação que deve ser utilizada para confirmar que uma estação de PSA 1) foi corretamente instalada e 2) tem um desempenho ideal. Devido à natureza altamente técnica da lista de verificação, recomenda-se que seja utilizada apenas por pessoal com formação e ferramentas adequadas.

| Informação Hospitalar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulário preenchido por | Nome |  | Título |
| Nome do hospital/instalação |  |  |  |
| Data da visita |  |  |  |
| Informações de contacto do hospital | Nome |  | Título |
|  | Número (incluir código do país) |  | E-mail |
|  | Método de contacto preferencial | ▢ | Telefone |
|  |  | ▢ | WhatsApp |
|  |  | ▢ | E-mail |

Nas secções abaixo, as caixas cinzentas (“Sim” ou “Não”) indicam a resposta desejada.

| Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quem será responsável pelo preenchimento da lista de verificação diária da estação de oxigénio (operador da estação de PSA)? Indique aqui os seus nomes e informações de contacto. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quem irá rever a lista de verificação diária preenchida pelo operador da estação de PSA (engenheiro biomédico)? Indique aqui o(s) seu(s) nome(s) e informações de contacto. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | O hospital dispõe do contacto do fornecedor da estação de oxigénio? Em caso afirmativo, inclua-o aqui. Informações de contacto: | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 4 | O hospital identificou um ponto focal para comunicar com o fornecedor? Em caso afirmativo, quem é? Ponto focal: | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 5 | A estação de oxigénio tem um contrato de serviço? Em caso afirmativo, qual é a duração do contrato? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 6 | Os operadores da estação de PSA, o engenheiro biomédico, e o técnico de oxigénio hospitalar leram e compreenderam o contrato de serviço? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 7 | Os operadores da estação de PSA, o engenheiro biomédico, e o técnico de oxigénio hospitalar leram e compreenderam a garantia da estação? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 8 | Quem será responsável pela orçamentação das peças sobressalentes, das contas de eletricidade, do pagamento do pessoal e de outros custos de funcionamento da estação de PSA (técnico de oxigénio hospitalar)? Geralmente é uma pessoa da administração do hospital. Indique aqui o seu nome e informações de contacto. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | O hospital incluiu as necessidades de pessoal para a estação de oxigénio no orçamento anual? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 10 | O hospital incluiu provisões para o aumento dos custos de eletricidade no orçamento anual? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 11 | Se o hospital não dispõe de um contrato de assistência técnica ou de kits de peças sobresselentes, foi incluída no orçamento anual uma provisão para peças sobresselentes e assistência técnica? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 12 | Se o hospital tiver um contrato de assistência e kits de peças sobresselentes, está consciente da necessidade de planear e orçamentar as peças sobresselentes após o termo do contrato de assistência? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 13 | O pessoal técnico do hospital dispõe das ferramentas necessárias para operar a estação? Em caso negativo, especifique o que está a faltar. Consulte a lista 3.23 de kits de ferramentas. | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |

| Condições da Estação de Oxigénio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferramentas necessárias: fita métrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coloque um alfinete GPS na localização da estação. | ☐ | Concluído |  |  |  |  |
| 2 | A área está desimpedida de lixo e detritos que possam constituir perigo de incêndio, tropeço, ou acumulação nas saídas de ventilação e nos elementos filtrantes? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 3 | Existe espaço suficiente à volta da estação de PSA para o acesso às tarefas de operação e manutenção? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 4 | A estação está situada a um mínimo de 10 m de distância de chamas abertas, fumo, geradores a gasóleo, exaustores de incineradores e outros equipamentos ou áreas semelhantes que emitam gases de escape, para evitar a ingestão de fumos? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 5 | A estação está situada numa zona sem água parada e numa zona isenta de inundações? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 6 | A estação está protegida da entrada de pó, sujidade, areia, chuva, granizo e neve? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 7 | A área de armazenamento dos cilindros está protegida da luz solar direta? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 8 | A estação situa-se numa zona em que o ruído do equipamento não é desagradável? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 9 | Dispõe de um extintor de incêndio no contentor ou na estrutura da estação de PSA? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |

| HVAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferramentas necessárias: termómetro de infravermelhos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O espaço é ventilado? Existem grelhas ou janelas que permitam a entrada de ar fresco? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 2 | A exaustão do compressor de ar é diretamente ventilada/conduzida e impedida de regressar imediatamente à estação? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 3 | Meça a temperatura na estação depois de os compressores terem estado a funcionar durante algum tempo (pelo menos 30 minutos). Registe a temperatura e compare-a com as especificações do fabricante para garantir que está abaixo da temperatura ambiente máxima para o funcionamento do compressor. | ☐ | Concluído |  | Temperatura: |  |  |

| Estação de Oxigénio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferramentas necessárias: analisador portátil de oxigénio, medidor de rotação de fases (opcional), pinça amperimétrica, frasco de spray e detergente da loiça sem gordura |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verifique as especificações da estação de oxigénio fotografando as placas de identificação do: compressor de ar, reservatório de ar, gerador de oxigénio, reservatório de oxigénio, compressor auxiliar (se aplicável), secadores (apenas externos), e filtros do secador (apenas externos). | ☐ | Concluído |  |  |  |
| 2 | Certifique-se de que a rotação de fase está correta através de um dos seguintes métodos: 1. Teste de impacto 2. Medidor de rotação de fases | ☐ | Concluído |  |  |  |
| 3 | Verifique se o ponto de regulação (para compressores VSD) ou o ponto de carga/descarga (todos os outros tipos de motores) corresponde às especificações do fabricante. | ☐ | Concluído |  | Ponto de regulação (psi ou bar): Manual (psi ou bar): Correspondência (S/N)? |  |
| 4 | Utilizando uma pinça amperimétrica, meça a corrente de arranque depois de ligar o compressor e seguindo a sequência de arranque especificada no Manual. | ☐ | Concluído |  | Corrente (A): |  |
| 5 | Verifique se o compressor descarrega/pára na pressão correta, conforme especificado no Manual. | ☐ | Concluído |  | Pressão de descarga (psi ou bar): Manual (psi ou bar): Correspondência (S/N)? |  |
| 6 | Enquanto o compressor estiver a funcionar, verifique se existem fugas de óleo. Existem fugas? | ☐ | Não | ☐ | Sim |  |
| 7 | Enquanto o compressor estiver a funcionar, verifique se existem fugas de ar na linha de ar. Há alguma fuga? Em caso afirmativo, especifique onde e tire fotografias. | ☐ | Não | ☐ | Sim |  |
| 8 | Verifique o Ponto de Condensação de Pressão (PDP). O valor deve situar-se entre 3–5 graus Celsius. | ☐ | Concluído |  | PDP (graus Celsius): |  |
| 9 | Consulte o Manual para obter instruções sobre quando ler o nível de óleo (ou seja, enquanto o compressor está a funcionar, depois de ser desligado, etc.). O nível de óleo é adequado em comparação com as especificações do Manual? | ☐ | Não | ☐ | Sim |  |
| 10 | Verifique todos os drenos de condensação – estão todos a funcionar? Em caso negativo, especifique quais. - Compressor de ar - Filtros - Secador - Reservatório de ar - Quaisquer outros drenos no sistema Isto pode ser feito premindo o botão de teste e observando para garantir que a água é expelida. Nos drenos manuais, terá de o fazer à mão. | ☐ | Não | ☐ | Sim |  |
| 11 | Verifique se a condensação é recolhida num balde ou canalizada para o exterior do edifício. | ☐ | Não | ☐ | Sim |  |
| 12 | Enquanto o compressor ainda estiver a funcionar, abra as válvulas de entrada e de saída do concentrador de oxigénio. Ligue o concentrador no modo “manual”. Verifique a definição do regulador do ar de alimentação em relação ao Manual. | ☐ | Concluído |  | Ponto de regulação (psi ou bar): Manual (psi ou bar): Correspondência (S/N)? |  |
| 13 | Esvazie o(s) reservatório(s) de armazenamento de oxigénio, ponha a estação de oxigénio a funcionar até estar novamente cheia e, em seguida, verifique a pureza do oxigénio à saída do reservatório com um analisador portátil. Esta deve situar-se entre 90% e 96%. | ☐ | Concluído |  | Pureza (%) após 1 hora: Pureza (%) após 2 horas: Pureza (%) após 3 horas: |  |
| 14 | Observe a oscilação da pressão nos leitos dos filtros à medida que a pureza vai aumentando. Registe quaisquer problemas ou anomalias (pressões máximas, mínimas ou de equalização irregulares) e compare os valores com os intervalos especificados no Manual. | Cama A Máx. |  |  |  | Gama de pressões conforme especificado no Manual: |
|  |  | Cama A Mín. |  |  |  |  |
|  |  | Equalização A |  |  |  |  |
|  |  | Cama B Máx. |  |  |  |  |
|  |  | Cama B Mín. |  |  |  |  |
|  |  | Equalização B |  |  |  |  |
| 15 | Grave um vídeo da HMI ou dos manómetros de pressão enquanto a estação passa por um ciclo completo. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |
| 16 | Ligue o concentrador de oxigénio no modo “Auto”. Registe a pressão no depósito de armazenamento de O2 quando este entra em modo de espera. Faça uma verificação cruzada com o ponto de regulação do interrutor de pressão especificado no Manual. | ☐ | Fotos de verificação |  | Ponto de regulação da pressão: Especificação no Manual: |  |
| 17 | Purgue algum oxigénio do reservatório e registe a pressão do reservatório à qual o concentrador de oxigénio retoma a produção (enquanto estiver no modo “Auto”). | ☐ | Fotos de verificação |  | Ponto de regulação da pressão: Especificação no Manual: |  |

| Sistema de Enchimento de Cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salte esta secção se a estação não dispuser de capacidade de enchimento de cilindros. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferramentas necessárias: analisador portátil de oxigénio |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | As válvulas dos cilindros são compatíveis com os cabos de ligação? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 2 | Tente ligar o compressor auxiliar enquanto a válvula de saída do depósito de O2 estiver fechada. Confirme que não se liga ou que pára rapidamente se o fizer. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |
| 3 | Abra a válvula e ligue o compressor auxiliar no modo “Manual”. Registe a pressão manométrica de entrada/sucção. Certifique-se de que corresponde ao ponto de regulação especificado no Manual. | ☐ | Fotos de verificação |  | Pressão: |  |  |
|  | O RIX 2V3B deve ser de 30–40 PSI |  |  |  |  |  |  |
|  | O RIX 2PS deve ser de 30–40 PSI |  |  |  |  |  |  |
|  | Bailian GOW-15/4-150 0,3–0,4 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Bailian GOW-3/4-150 0,4 MPa |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Coloque o compressor auxiliar no modo automático e comece a encher um cilindro. Confirme que o compressor auxiliar se desliga automaticamente quando o cilindro está cheio e registe a pressão do cilindro nesse momento (deve ser de cerca de 150 bar). | ☐ | Fotos de verificação |  | Pressão (psi ou bar): |  |  |
| 5 | Registe o tempo necessário para encher um cilindro. Faça uma verificação cruzada com a taxa de enchimento de projeto do compressor auxiliar para garantir a eficiência. Taxa de enchimento do compressor auxiliar (m3/h ou outras unidades de fluxo): | ☐ | Fotos de verificação |  | Tempo de enchimento (h): Tamanho do cilindro (l): Fluxo do compressor (Nm3/h): |  |  |
| 6 | Verifique a pureza do oxigénio dos cilindros cheios. | ☐ | Fotos de verificação Número de cilindros verificados e pureza: |  |  |  |  |

| Tubagem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registe as informações sobre as tubagens existentes e/ou os detalhes do sistema de entrada, se este tiver sido adquirido ou se um contrato tiver decidido o que vai instalar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferramentas necessárias: pinças, analisador de oxigénio portátil, frasco de spray e detergente da loiça sem gordura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Registe a regulação da pressão de saída do regulador à saída do reservatório de oxigénio. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  | Pressão (psi ou bar): Controlo cruzado com o Manual, se especificado |  |
| 2 | Confirme a existência de válvulas de fecho entre cada componente e entre a estação de PSA e as enfermarias. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |  |
| 3 | Se a tubagem for fornecida diretamente pela fábrica, confirme se existe um coletor de reserva. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |  |
| 4 | Teste o alarme de baixa pressão de oxigénio e o comutador automático. Desligue a alimentação do hospital a partir do cilindro para confirmar que a comutação funciona (a alimentação deve mudar para o coletor de reserva –certifique-se de que tem, pelo menos, um cilindro cheio). | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |  |
| 5 | Meça o tubo principal (diâmetro). | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| 6 | Meça os tubos da ala (diâmetro). | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| 7 | Verifique a tubagem: existem tubos deformados ou curvas inaceitáveis na tubagem? | ☐ | Não | ☐ | Sim |  | ☐ | N/A |
| 8 | Inspecione uma amostra do trabalho de brasagem para verificar a sua qualidade. Verifique se existem fugas em 1–2 locais (teste da água com sabão ou inspeção visual/audível) | ☐ | Fotos de verificação |  |  | Locais controlados: Anote a localização de eventuais fugas: |  |  |
| 9 | Verifique a pureza do oxigénio e as fugas nas saídas. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  | Número de pontos de venda controlados e pureza: |  |
| 10 | Os medidores de caudal são compatíveis com as saídas? Saída e sonda padrão: | ☐ | Não | ☐ | Sim |  | ☐ | N/A |
| 11 | Verifique a localização das válvulas/alarmes de zona (para segurança contra incêndios e acesso/deteção rápida por parte dos enfermeiros). | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |  |
| 12 | Teste todos os alarmes de zona fechando as válvulas de zona e confirmando que o alarme soa. | ☐ | Fotos de verificação |  |  |  |  |  |

| Utilização do Oxigénio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantos cilindros tem o hospital no local? Como regra geral, recomenda-se que tenha aproximadamente 3x o número de cilindros que planeia encher num período de 24 horas. | ☐ | Fotos de verificação |  | Quantidade: Tamanho (l): Assinale quantos estão danificados: |  |  |
| 2 | Há um espaço dedicado para guardar os cilindros? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 3 | O espaço de armazenamento dos cilindros inclui suportes e/ou correntes para os fixar em segurança? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |
| 4 | Fale com o pessoal do hospital: estão a receber oxigénio suficiente na saída de oxigénio? | ☐ | Não | ☐ | Sim | ☐ | N/A |