Lista de Verificação de Manutenção Diária: Valores Esperados

Data: 5 de junho de 2025

Este documento foi produzido pela Build Health International (BHI) para o projeto BOXER do The Global Fund.

O objetivo deste documento é fornecer orientações sobre os valores esperados nas listas de verificação de manutenção diária da estação de oxigénio. Muitos destes valores dependem do fabricante e, por isso, é importante confirmá-los com as especificações do respetivo fabricante.

| Recolha de dados | Valores de referência | Explicação detalhada |
| --- | --- | --- |
| Temperatura na sala ou contentor da estação de PSA | Varia Intervalo: | - Utilize o campo “Valores de referência” para registar o intervalo de temperatura de funcionamento recomendado pelo fabricante. - Compare a temperatura na sala da estação com os valores fornecidos pelo fabricante, especialmente se os componentes apresentarem sinais de sobreaquecimento (como paragens frequentes). - Exemplo: 0–40 °C (Meditech) |
| Temperatura do compressor de ar (°C) | Específica do fabricante | - Utilize o campo “Valores de referência” para registar o intervalo de temperatura de funcionamento do compressor de ar recomendado pelo fabricante. - Compare a temperatura diária do compressor com o Manual, de forma a garantir que não se verifica sobreaquecimento. - Exemplo: 75–93 °C (Kaeser) |
| Temperatura PDP (°C) – Secador de refrigeração | Temperatura normal de funcionamento: 3–5°C | - Um secador de refrigeração pode funcionar entre 1 e 2 °C sem apresentar problemas. - Pode atingir até 6 °C sem causar alarme; valores superiores devem ser verificados de imediato. - Dependendo da humidade natural do local, valores mais elevados poderão não ser motivo de preocupação. - Consulte sempre as especificações do fabricante antes de tirar conclusões. |
| Temperatura PDP (°C) – Secador de adsorção | Temperatura normal de funcionamento: 2–3°C | - Os secadores de adsorção podem atingir temperaturas tão baixas quanto -70 °C, embora isso implique um consumo energético elevado e desnecessário. - Podem operar até 6 °C sem problemas; valores superiores devem ser verificados de imediato. - Dependendo da humidade natural do local, valores mais elevados poderão não ser motivo de preocupação. - Consulte sempre as especificações do fabricante antes de tirar conclusões. |
| Pureza do oxigénio (%) | 90–96% | - A maioria das estações de PSA produz oxigénio com uma pureza de 93% ± 3%, devido às características da própria tecnologia. - Valores superiores a 90% são considerados oxigénio de grau medicinal. Valores inferiores a 85% devem ser investigados. |
| Horas de funcionamento do compressor de ar | Varia | - As horas de funcionamento devem aumentar de forma contínua todos os dias em que a estação de oxigénio estiver ligada e em operação. - Regra geral, recomenda-se consultar o Manual sempre que se aproximarem incrementos de 500 ou 1000 horas. - Os marcos das 2000, 4000, e 8000 horas são especialmente comuns para ações de manutenção. - Cada fabricante define as suas próprias recomendações e calendarização para a manutenção regular – consulte o Manual do seu equipamento para instruções específicas. |
| Horas de funcionamento do gerador de oxigénio | Varia |  |
| Horas de funcionamento do compressor auxiliar | Varia |  |
| Leituras dos manómetros e temperatura do compressor auxiliar | Específicas do fabricante | - Utilize o campo “Valores de referência” para registar os parâmetros de funcionamento da máquina, conforme especificado pelo fabricante. - Se notar uma redução progressiva da pressão numa ou em várias fases ao longo de vários dias, trata-se de um problema que deve ser corrigido. - Exemplo: Bailian com 4 fases – Fase 1: 1,2–1,5 MPa ¦¦ Fase 2: 2,8–3,2 MPa ¦¦ Fase 3: 6,2–6,8 MPa ¦¦ Fase 4: 14–15 MPa ¦¦ Temperatura de sucção < 40 °C, Temperatura de escape < 160 °C |
| Número de cilindros enchidos e número de horas de enchimento | Varia | - Este valor só é relevante se estiver a encher cilindros de capacidade padrão (50 l, 40 l, 10 l). - Ao registar o número de cilindros enchidos e o tempo necessário para o enchimento, é possível monitorizar uma eventual diminuição do desempenho do compressor auxiliar. |