| Fiche de contrôle quotidienne de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Date |  |  |  |  |  |  |  |
| Initiales (Nom) du technicien |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspections Visuelles | Indiquez O (Oui) ou N (Non) dans les cases prévues ci-dessous |  |  |  |  |  |  |
| Tous les matériaux combustibles ont-ils été retirés à l’intérieur et autour de l’usine PSA? |  |  |  |  |  |  |  |
| Le pavement (sol) et les surfaces ont-ils été nettoyés et dépoussiérés? |  |  |  |  |  |  |  |
| L'usine PSA présente-t-elle des dommages physiques visibles? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les bouteilles sont-elles stockées en toute sécurité? (avec capuchons et chaînes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les systèmes de ventilation fonctionnent-ils, y compris les ventilateurs? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les tapis filtrants d’admission d’air, le couvercle d’admission et les filtres de ventilation sont-ils en place? |  |  |  |  |  |  |  |
| Le filtre d’admission d’air est-il en bon état? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capots (couvercles)du compresseur d’air et des équipements sont-ils bien installés? |  |  |  |  |  |  |  |
| La courroie du moteur du compresseur d’air (si équipé) ne présente-t-elle aucun dommage visible? |  |  |  |  |  |  |  |
| Le niveau d’huile du compresseur d’air est-il conforme au niveau spécifié par le fabricant? |  |  |  |  |  |  |  |
| Observe-t-on des signes de fuite d’huile sous le compresseur d’air? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les purgeurs de condensats du compresseur d’air fonctionnent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contenants (réservoirs) de condensats ont-ils été vidés? (si installés) |  |  |  |  |  |  |  |
| Les purgeurs des condensats du sécheur d’air fonctionnent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les purgeurs des condensats des filtres en ligne fonctionnent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les purgeurs des condensats du réservoir d’air fonctionnent-ils correctement? |  |  |  |  |  |  |  |
| Le compresseur booster fonctionne-t-il sans bruits anormaux ni fuites (eau ou huile) ? |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le collecteur de secours n’a pas été utilisé la veille, le manomètre indique-t-il qu’il maintient la pression? |  |  |  |  |  |  |  |
| Les flexibles sur les collecteur (alimentation et secours) sont-ils en bon état? |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifiez l’état du système de détection et d’extinction d’incendie : est-il en bon état de fonctionnement? |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Collecte de Données | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Relevez la température dans la salle ou dans le conteneur de l’usine PSA (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Y a-t-il des codes d’alarme ? Si oui, identifiez les composants concernés et prenez une photo de l’alarme. |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez la température du compresseur d’air (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notez le nombre d’heures de fonctionnement du compresseur d’air |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez la température PDP (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez le pourcentage de pureté de l’oxygène (%) – affiché sur le PLC |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez le pourcentage de pureté de l’oxygène (%) à l’aide d’un analyseur portable |  |  |  |  |  |  |  |
| Notez le nombre d’heures de fonctionnement du générateur d’oxygène |  |  |  |  |  |  |  |
| Notez le nombre d’heures de fonctionnement du compresseur booster |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez la pression (chaque étage) et la température du compresseur booster (à faire une fois par semaine) | Pression d’admission : Température d’admission : Pression du 1er étage Température du 1er étage: Pression du 2e étage: Température du 2e étage: Pression du 3e étage: Température du 3e étage: Pression d’échappement : Température d’échappement: |  |  |  |  |  |  |
| Indiquez le nombre de bouteilles remplies pour la taille standard. Taille standard des bouteilles :_______[L] |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevez le nombre d’heures pendant lesquelles les bouteilles ont été remplies |  |  |  |  |  |  |  |
| Comparez les heures de fonctionnement enregistrées ci-dessus avec le calendrier d’entretien préventif. Un service est-il nécessaire? |  |  |  |  |  |  |  |