| Lista de Verificação de Manutenção Diária |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciais do técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeção visual | Indique S (Sim) ou N (Não) nos espaços abaixo. |  |  |  |  |  |  |
| Foram removidos todos os materiais combustíveis dentro e à volta da estação de PSA? |  |  |  |  |  |  |  |
| O chão e as superfícies foram limpos e lavados? |  |  |  |  |  |  |  |
| A estação de PSA está livre de danos físicos? |  |  |  |  |  |  |  |
| Os cilindros estão armazenados de forma segura (com tampas e correntes)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Os sistemas de ventilação funcionam, incluindo as ventoinhas? |  |  |  |  |  |  |  |
| As mantas filtrantes da entrada de ar, a tampa da entrada, e os filtros de ventilação estão no lugar? |  |  |  |  |  |  |  |
| O filtro de ar de entrada está em bom estado? |  |  |  |  |  |  |  |
| As tampas do compressor e dos equipamentos estão no lugar? |  |  |  |  |  |  |  |
| A correia do motor do compressor de ar está livre de danos visíveis (se equipado)? |  |  |  |  |  |  |  |
| O nível de óleo do compressor de ar está no valor especificado pelo fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |
| A base do compressor de ar está livre de sinais de fuga de óleo? |  |  |  |  |  |  |  |
| O condensado do compressor de ar está a drenar corretamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| Os recipientes de condensado foram esvaziados (se equipado)? |  |  |  |  |  |  |  |
| O condensado do secador de ar está a drenar corretamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| O condensado dos filtros em linha está a drenar corretamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| O condensado do reservatório de ar está a drenar corretamente? |  |  |  |  |  |  |  |
| O compressor auxiliar funciona sem ruídos ou fugas (água ou óleo)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Se o distribuidor de reserva não tiver sido utilizado no dia anterior, o manómetro indica que está a manter a pressão? |  |  |  |  |  |  |  |
| Os tubos do distribuidor estão em boas condições? |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifique o estado do sistema de deteção e supressão de incêndios. Está em boas condições? |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolha de dados | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| Registe a temperatura na sala ou no contentor da estação de PSA (°C). |  |  |  |  |  |  |  |
| Existem códigos de alarme? Em caso afirmativo, identifique os componentes e tire uma fotografia ao código de alarme. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe a temperatura do compressor de ar (°C). |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe as horas de funcionamento do compressor de ar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe a temperatura do PDP (°C). |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe a pureza do oxigénio (%) – PLC. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe a pureza do oxigénio (%) usando um analisador portátil. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe as horas de funcionamento do gerador de oxigénio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe as horas de funcionamento do compressor auxiliar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe as leituras do manómetro do compressor auxiliar (liste cada fase) e a temperatura (uma vez por semana). | Pressão de entrada: Temperatura de entrada: Pressão da 1.ª fase: Temperatura da 1.ª fase: Pressão da 2.ª fase: Temperatura da 2.ª fase: Pressão da 3.ª fase: Temperatura da 3.ª fase: Pressão de escape: Temperatura de escape: |  |  |  |  |  |  |
| Indique o número de cilindros cheios (do seu tamanho padrão de cilindro). Indique o tamanho padrão do cilindro _______ [l]. |  |  |  |  |  |  |  |
| Registe o n.º de horas durante as quais os cilindros foram cheios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Compare as horas de funcionamento registadas acima com o Plano de Manutenção Preventiva. É necessário realizar alguma intervenção? |  |  |  |  |  |  |  |