| Контрольный список ежедневного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициалы технического специалиста |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальные осмотры | Укажите Д (Да) или Н (Нет) в ячейках ниже |  |  |  |  |  |  |
| Удалены ли все горючие материалы изнутри и вокруг установки КЦА? |  |  |  |  |  |  |  |
| Вымыты ли пол и поверхности и вытерта ли с них пыль? |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеет ли установка КЦА какие-либо физические повреждения? |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасно ли хранятся баллоны? (с колпачками и цепями) |  |  |  |  |  |  |  |
| Все ли системы вентиляции работают, включая вентиляторы? |  |  |  |  |  |  |  |
| На месте ли фильтрующие прокладки воздухозаборника, крышка воздухозаборника и вентиляционные фильтры? |  |  |  |  |  |  |  |
| В хорошем ли состоянии находится впускной воздушный фильтр? |  |  |  |  |  |  |  |
| На месте ли крышки воздушного компрессора и корпуса оборудования? |  |  |  |  |  |  |  |
| Не имеет ли ремень мотора воздушного компрессора видимых повреждений (при наличии)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствует ли уровень масла в воздушном компрессоре указанному производителем уровню? |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет ли следов утечки масла в нижней части воздушного компрессора? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из воздушного компрессора? |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорожнены ли контейнеры для сбора конденсата (при наличии)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из осушителя воздуха? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из встроенных фильтров? |  |  |  |  |  |  |  |
| Правильно ли стекает конденсат из воздушного резервуара? |  |  |  |  |  |  |  |
| Работает ли дожимной компрессор без необычных шумов или утечек (воды и масла)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Если резервный коллектор не использовался в течение последнего дня, показывает ли манометр, что он поддерживает давление? |  |  |  |  |  |  |  |
| Находятся ли соединительные провода коллектора в хорошем рабочем состоянии? |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте состояние систем обнаружения и тушения пожара. В рабочем ли они состоянии? |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор данных | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Запишите температуру в помещении или контейнере установки КЦА (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли какие-либо коды аварийного сигнала? Если да, определите компоненты и сфотографируйте сигнал. |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите температуру воздушного компрессора (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите часы работы воздушного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите температуру PDP (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите чистоту кислорода (%) – ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите чистоту кислорода (%), используя портативный анализатор кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите часы работы генератора кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите часы работы дожимного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите показания манометра дожимного компрессора (перечислите каждую ступень) и температуру (один раз/неделю) | Давление на входе: Температура на входе: Давление 1й ступени: Температура 1й ступени: Давление 2й ступени: Температура 2й ступени: Давление 3й ступени: Температура 3й ступени: Давление на выходе: Температура на выходе: |  |  |  |  |  |  |
| Укажите количество заполненных баллонов для Вашего стандартного размера баллона. Укажите стандартный размер баллона_______[Л] |  |  |  |  |  |  |  |
| Запишите количество часов, в течение которых баллоны были заполнены |  |  |  |  |  |  |  |
| Сравните часы работы, записанные выше, с графиком профилактического обслуживания. Требуется ли обслуживание? |  |  |  |  |  |  |  |