## Modèle de budget
Modèle de budget pour l'exploitation d'une centrale d'oxygène
Date: 22 septembre 2025
Ce document a été développé par Build Health International pour soutenir la planification globale de l'infrastructure d'oxygène médical, la préparation du site, l'exploitation, la maintenance et la durabilité. Des ressources techniques supplémentaires sont disponibles sur www.bhioxygen.org.
Ce modèle de budget est conçu pour prendre en compte à la fois les achats initiaux ponctuels et les dépenses annuelles récurrentes d'une centrale d'oxygène médical. Il est supposé que tous les équipements, fournitures et services sont nécessaires dès le jour 0. Ainsi, pour la première année, le budget comprendra les achats initiaux ainsi que toutes les dépenses annuelles récurrentes. Pour les années suivantes, seules les dépenses annuelles récurrentes devront être prises en compte. Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement. Des lignes budgétaires peuvent être ajoutées ou supprimées selon les besoins, et toutes les cellules surlignées en jaune doivent être mises à jour en fonction des différents coûts de chaque pays et de chaque établissement.
Item | Description de l'item | Unité | Quantité | Coût unitaire | Total | Commentaires
Approvisionnement initial
1 | Coût des produits de base de l'équipement de la centrale d'oxygène | - | 1 | 1 | 1
2 | Expédition, assurance et dédouanement | - | 1 | 1 | 1
3 | Installation (grues et chariots élévateurs) | - | 1 | 1 | 1
4 | Travaux d'infrastructure du site : emplacement de la centrale | - | 1 | 1 | 1
5 | Travaux d'infrastructures du site : infrastructures électriques | - | 1 | 1 | 1 | Devrait inclure des éléments tels que : le générateur de secours, le câblage, le régulateur automatique de tension, le stabilisateur automatique de tension, l'éclairage et les interrupteurs, les mises à niveau de transformateur, etc.
6 | Travaux d'infrastructure du site : système de distribution de gaz médicaux (SDGM) | - | 1 | 1 | 1
7 | Accessoires de SDGM (débitmètres, etc.) | - | 1 | 1 | 1
8 | Dispositifs de sécurité incendie (détecteurs de fumée, extincteurs, seaux de sable, etc.) | Pièce | 1 | 1 | 1
9 | Cylindres d'oxygène | Pièce | 1 | 1 | 1 | Guide d'approvisionnement des cylindres
10 | Transport de cylindres – chariots à main | Pièce | 1 | 1 | 1 | Il est recommandé d'acheter au minimum un chariot à main par opérateur plus un supplémentaire
11 | Transport de cylindres – camion de distribution | Pièce | 1 | 1 | 1 | Conseils pour la gestion des cylindres
12 | Conditions de garantie | Année | 1 | 1 | 1 | Directives relatives aux conditions de garantie
13 | Outils pour centrale d'oxygène | - | 1 | 1 | 1 | Boîtes à outils pour centrale PSA recommandés par BHI
14 | Outils pour surpresseur (sans danger pour l'oxygène) | - | 1 | 1 | 1 | Boîtes à outils pour surpresseur recommandées par BHI
Total: |  |  |  |  | 12
Entretien et maintenance annuels
15 | Pièces détachées de centrale d'oxygène pour la maintenance préventive | Année | 1 | 1 | 1 | Tenir compte et noter les hypothèses pour tous les calculs déterminant la budgétisation des pièces de rechange.
16 | Pièces de rechange de surpresseur pour la maintenance préventive | Année | 1 | 1 | 1
17 | Accessoires de SDGM : pièces de rechange | - | 1 | 1 | 1
18 | Exclusions de garantie | Année | 1 | 1 | 1 | Les exclusions potentielles de garantie comprennent : les coûts de main-d'œuvre, les coûts de diagnostic, les frais de déplacement/d'hébergement/de technicien, les pièces de rechange, l'expédition des pièces, les frais de douane, etc. Ces exclusions peuvent ne pas s'appliquer à toutes les centrales d'oxygène et les conditions de garantie doivent être utilisées pour déterminer les éléments supplémentaires qui doivent être budgétisés.
19 | Contrat de maintenance préventive et de service | Année | 1 | 1 | 1 | Lignes directrices relatives aux contrats de service
20 | Exclusions de maintenance préventive | Année | 1 | 1 | 1 | Les exclusions possibles de maintenance préventive incluent : les frais de déplacement, d'hébergement et les frais accessoires des techniciens. Cela peut ne pas s'appliquer à tous les contrats de maintenance préventive.
21 | Réparations potentielles | - | 1 | 1 | -3.9 | Prévoyez un budget annuel de 7 à 10 % du coût initial de la centrale d'oxygène pour les pièces de rechange, la maintenance préventive et les réparations.
22 | Outils de remplacement pour centrale d'oxygène | - | 1 | 1 | 1
23 | Outils de remplacement pour surpresseur (sans danger pour l'oxygène) | - | 1 | 1 | 1
24 | Fournitures de nettoyage (serpillières, essuie-tout, détergent en aérosol, etc.) | - | 1 | 1 | 1 | Voir les ensembles d'outils recommandés pour les centrales d'oxygène et surpresseurs
25 | EPI (lunettes de protection, bouchons d'oreilles, gants électriques et vêtements de travail) | - | 1 | 1 | 1
26 | Maintenance du système de prévention des incendies (par exemple, maintenance des extincteurs, etc.) | - | 1 | 1 | 1 | Les extincteurs doivent généralement être entretenus tous les 6 mois, lorsqu'ils sont utilisés ou lorsque l'appareil indique qu'un entretien est nécessaire.
27 | Accessoires de cylindre (par exemple, capuchons de cylindre, queues de cochon, adaptateurs, etc.) | - | 1 | 1 | 1
28 | Maintenance des canalisations de distribution d'oxygène et de leurs accessoires | - | 1 | 1 | 1
29 | Entretien des installations et des locaux techniques (par exemple, entretien de la climatisation, etc.) | - | 1 | 1 | 1
30 | Coûts d'exploitation du transport des cylindres (carburant, pièces, inspection, etc.) | - | 1 | 1 | 1
31 | Maintenance des mesures de sécurité et de sûreté (clôtures, alarmes, caméras, etc.) | - | 1 | 1 | 1
Électricité annuelle
33 | Coûts des services publics | kWh | 1 | 0.1 | 0.1
34 | Carburant du générateur (diesel ou autre) | L | 1 | 0.2 | 0.2
35 | Entretien du générateur (huile, filtres, liquide de refroidissement) | - | 1 | 1 | 1 | Guide des produits énergétiques
36 | Comptage et surveillance de l'électricité | - | 1 | 1 | 1
Ressources humaines annuelles*
37 | Opérateur | Heure | 1 | 1 | 1 | Conseils en matière de dotation en personnel d'centrale
38 | Ingénieur superviseur* | Heure | 1 | 1 | 1 | Les heures doivent être calculées en multipliant X heures/jour par X jours/semaine. Le total doit être multiplié par le nombre de semaines de travail/an consacrées à l'exploitation de la centrale d'oxygène.
39 | Gestion et administration* | Heure | 1 | 1 | 1
40 | Formation et développement professionnel | Heure | 1 | 1 | 1
Dépenses totales : |  |  |  |  | 18.4
* Personnalisez ce modèle afin d'inclure une ligne budgétaire pour chaque membre du personnel travaillant sur la centrale d'oxygène. Si un membre du personnel ne consacre qu'un pourcentage de son temps à la maintenance de la centrale d'oxygène, veillez à n'inclure ici que les heures concernées (le reste de son salaire étant comptabilisé dans d'autres budgets).