## Budget Template - Owning
Modelo de Orçamento para Operação de uma Estação de Oxigénio
Data: 25 de setembro de 2025
Este documento foi desenvolvido pela Build Health International para apoiar o planeamento, a preparação de instalações, a operação, a manutenção e a sustentabilidade de infraestruturas de oxigénio medicinal a nível global. Recursos técnicos adicionais estão disponíveis em www.bhioxygen.org.
Este modelo de orçamento foi concebido para incluir tanto as compras iniciais (pontuais) como as despesas anuais recorrentes de uma estação de oxigénio medicinal. Assume-se que todos os equipamentos, fornecimentos e serviços são necessários no Dia 0, o que significa que, no primeiro ano, o orçamento incluirá as aquisições iniciais bem como todas as despesas anuais recorrentes. Nos anos seguintes, apenas será necessário considerar as despesas anuais recorrentes. Este modelo serve como guia e deve ser adaptado às necessidades específicas de cada instalação. Podem ser adicionadas ou removidas linhas orçamentais conforme necessário e todas as células assinaladas a amarelo devem ser atualizadas de acordo com os custos em cada país e em cada estação.
Item | Descrição do Item | Unidade | Qnt. | Custo Unitário | Subtotal | Observações
Aquisições Iniciais
1 | Custo do equipamento da estação de oxigénio | - | 1 | 1 | 1
2 | Transporte, seguro e desalfandegamento | - | 1 | 1 | 1
3 | Instalação (gruas e empilhadores) | - | 1 | 1 | 1
4 | Obras de infraestrutura: edifício da estação | - | 1 | 1 | 1
5 | Obras de infraestrutura: infraestrutura elétrica | - | 1 | 1 | 1 | Incluir elementos como: gerador de reserva, cablagem, regulador automático de tensão (AVR), estabilizador automático de tensão (AVS), iluminação e interruptores, melhorias de transformador, etc.
6 | Obras de infraestrutura: Sistema de Tubagem de Gases Medicinais (MGPS) | - | 1 | 1 | 1
7 | Acessórios do MGPS (fluxómetros, etc.) | - | 1 | 1 | 1
8 | Dispositivos de segurança contra incêndios (detetores de fumo, extintores, baldes de areia, etc.) | Unidades | 1 | 1 | 1
9 | Cilindros de oxigénio | Unidades | 1 | 1 | 1 | Orientações para a aquisição de cilindros
10 | Transporte dos cilindros – carrinhos de mão | Unidades | 1 | 1 | 1 | Recomenda-se comprar um carrinho de mão por operador, mais um adicional, no mínimo.
11 | Transporte dos cilindros – carrinha de distribuição | Unidades | 1 | 1 | 1 | Orientações sobre a gestão de cilindros
12 | Condições da Garantia | Anos | 1 | 1 | 1 | Orientações sobre os termos da Garantia
13 | Ferramentas para a estação de oxigénio | - | 1 | 1 | 1 | Kits de ferramentas recomendados pela BHI
14 | Ferramentas para o compressor auxiliar (compatíveis com oxigénio) | - | 1 | 1 | 1 | Kits de ferramentas do compressor auxiliar recomendados pela BHI
Total: |  |  |  |  | 12
Conservação e Manutenção Anual
15 | Peças sobressalentes para manutenção preventiva da estação | Anos | 1 | 1 | 1 | Considerar e anotar pressupostos usados nos cálculos para orçamentar peças sobressalentes.
16 | Peças sobressalentes para manutenção preventiva do compressor auxiliar | Anos | 1 | 1 | 1
17 | Acessórios do MGPS: peças de substituição | - | 1 | 1 | 1
18 | Exclusões da Garantia | Anos | 1 | 1 | 1 | Podem incluir: custos de mão de obra, custos de diagnóstico, despesas de viagem/alojamento/despesas ocasionais do técnico, peças de substituição, envio de peças, custos alfandegários, etc. Estas exclusões podem não se aplicar a todas as estações de oxigénio e os termos da garantia devem ser utilizados para determinar que itens adicionais devem ser orçamentados.
19 | Manutenção preventiva / Contrato de Serviço | Anos | 1 | 1 | 1 | Orientações sobre o Contrato de Serviço
20 | Exclusões da manutenção preventiva | Anos | 1 | 1 | 1 | Podem incluir: despesas de viagem/alojamento/despesas ocasionais do técnico. Isto pode não se aplicar a todos os contratos de manutenção preventiva.
21 | Potenciais reparações | - | 1 | 1 | -3.9 | Orçamentar 7–10 % do custo inicial da estação de oxigénio para peças sobressalentes, manutenção preventiva e reparações anuais.
22 | Ferramentas de substituição para a estação de oxigénio | - | 1 | 1 | 1
23 | Ferramentas de substituição para o compressor auxiliar (compatíveis com oxigénio) | - | 1 | 1 | 1
24 | Materiais de limpeza (esfregonas, rolos de papel, detergente em spray, etc.) | - | 1 | 1 | 1 | Consultar kits de ferramentas recomendados para estações de oxigénio e compressores auxiliares.
25 | EPI (óculos de proteção, tampões para ouvidos, luvas isolantes, fardas de trabalho) | - | 1 | 1 | 1
26 | Manutenção do sistema de prevenção de incêndios (ex.: manutenção dos extintores) | - | 1 | 1 | 1 | Os extintores de incêndio devem, regra geral, ser inspecionados de seis em seis meses, sempre que forem utilizados ou quando o próprio dispositivo indicar necessidade de manutenção.
27 | Acessórios para cilindros (ex.: tampas, mangueiras, adaptadores, etc.) | - | 1 | 1 | 1
28 | Manutenção da tubagem de distribuição de oxigénio e acessórios | - | 1 | 1 | 1
29 | Manutenção da instalação e do edifício da estação (ex.: manutenção do ar condicionado) | - | 1 | 1 | 1
30 | Custos operacionais do transporte de cilindros (combustível, peças, inspeção, etc.) | - | 1 | 1 | 1
31 | Manutenção das medidas de segurança (vedações, alarmes, câmaras, etc.) | - | 1 | 1 | 1
Eletricidade Anual
33 | Encargos de eletricidade | kWh | 1 | 0.1 | 0.1
34 | Combustível do gerador (gasóleo ou outro) | Litros | 1 | 0.2 | 0.2
35 | Manutenção do gerador (óleo, filtros, líquido de refrigeração) | - | 1 | 1 | 1 | Orientações sobre produtos de eletricidade
36 | Medição e monitorização de eletricidade | - | 1 | 1 | 1
Recursos Humanos Anuais*
37 | Operador | Horas | 1 | 1 | 1 | Orientações sobre o pessoal da estação
38 | Engenheiro Supervisor* | Horas | 1 | 1 | 1 | As horas devem ser calculadas multiplicando X horas/dia por X dias/semana. O total deve depois ser multiplicado pelo número de semanas em que trabalhará ao longo do ano a apoiar a estação de oxigénio.
39 | Gestão e Administração* | Horas | 1 | 1 | 1
40 | Formação e Desenvolvimento Profissional | Horas | 1 | 1 | 1
Total de Despesas: |  |  |  |  | 18.4
* Personalize este modelo de forma a que inclua uma linha de orçamento por cada membro da equipa que apoia a estação de oxigénio. Se um colaborador dedicar apenas uma percentagem do seu tempo à manutenção da estação, inclua apenas as horas correspondentes neste documento (assegurando que o restante salário é considerado noutros orçamentos).