## Шаблон бюджета
Шаблон бюджета на эксплуатацию кислородной установки
Дата: 22 сентября 2025 г.
Данный документ был разработан организацией Build Health International с целью поддержки планирования, подготовки объектов, эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения устойчивости глобальной инфраструктуры медицинского кислорода. Дополнительные технические ресурсы доступны на сайте www.bhioxygen.org.
Этот шаблон бюджета предназначен для учета как первоначальных разовых закупок, так и регулярных годовых расходов на установку медицинского кислорода. Предполагается, что всё оборудование, расходные материалы и услуги потребуются в день 0, то есть в течение первого года бюджет будет состоять из первоначальных закупок, а также всех регулярных годовых расходов. Во все последующие годы необходимо будет учитывать только регулярные годовые расходы. Этот шаблон предназначен для использования в качестве руководства и должен быть адаптирован к конкретным потребностям каждого учреждения. Строки бюджета можно добавлять или удалять по мере необходимости, а все выделенные жёлтым цветом ячейки следует обновлять с учётом различных расходов в каждой стране и для каждого учреждения.
Позиция | Описание позиции | Единица | КОЛ-ВО | Стоимость единицы | Итого | Комментарии
Первоначальные закупки
1 | Стоимость оборудования кислородной установки | - | 1 | 1 | 1
2 | Доставка, страхование и таможенное оформление | - | 1 | 1 | 1
3 | Установка (краны и вилочные погрузчики) | - | 1 | 1 | 1
4 | Инфраструктура объекта: Помещение установки | - | 1 | 1 | 1
5 | Инфраструктура объекта: Электрическая инфраструктура | - | 1 | 1 | 1 | Сюда должны входить такие элементы, как: резервный генератор, кабели, автоматический регулятор напряжения (АРН), автоматический стабилизатор напряжения (АСН), освещение и выключатели, модернизация трансформатора и т. д.
6 | Инфраструктура объекта: Система трубопроводов медицинского газа (СТМГ) | - | 1 | 1 | 1
7 | Аксессуары СТМГ (расходомеры и т. д.) | - | 1 | 1 | 1
8 | Устройства пожарной безопасности (датчики дыма, огнетушители, ведра с песком и т. д.) | шт. | 1 | 1 | 1
9 | Кислородные баллоны | шт. | 1 | 1 | 1 | Руководство по закупке баллонов
10 | Транспортировка баллонов -- ручные тележки | шт. | 1 | 1 | 1 | Рекомендуется приобретать одну ручную тележку на оператора и как минимум одну дополнительную.
11 | Транспортировка баллонов -- развозной грузовик | шт. | 1 | 1 | 1 | Руководство по обращению с баллонами
12 | Условия гарантии | ГОДЫ | 1 | 1 | 1 | Руководство по условиям гарантии
13 | Инструменты для кислородной установки | - | 1 | 1 | 1 | Рекомендованные BHI наборы инструментов для установки КЦА
14 | Инструменты для дожимного компрессора (безопасные для кислорода) | - | 1 | 1 | 1 | Рекомендованные BHI наборы инструментов для дожимного компрессора
Общая: |  |  |  |  | 12
Ежегодное обслуживание и ремонт
15 | Запасные части кислородной установки для профилактического обслуживания | ГОДЫ | 1 | 1 | 1 | Рассмотрите и запишите предположения для любых расчетов, определяющих бюджет запасных частей.
16 | Запасные части дожимного компрессора для профилактического обслуживания | ГОДЫ | 1 | 1 | 1
17 | Аксессуары СТМГ: запасные части | - | 1 | 1 | 1
18 | Исключения из гарантии | ГОДЫ | 1 | 1 | 1 | Возможные исключения из гарантии включают: затраты на рабочую силу, расходы на диагностику, расходы на проезд/проживание/непредвиденные расходы технического специалиста, запасные части, доставку деталей, таможенные расходы и т. д. Они могут не применяться ко всем кислородным установкам, и для определения того, какие дополнительные расходы следует заложить в бюджет, следует использовать условия гарантии.
19 | Профилактическое обслуживание/контракт на обслуживание | ГОДЫ | 1 | 1 | 1 | Руководство по контракту на обслуживание
20 | Исключения из профилактического обслуживания | ГОДЫ | 1 | 1 | 1 | Возможные исключения из профилактического обслуживания включают: расходы на проезд/проживание/непредвиденные расходы на технического специалиста. Это может не распространяться на все договоры на профилактическое обслуживание.
21 | Возможный ремонт | - | 1 | 1 | -3.9 | Ежегодно выделяйте 7–10 % от первоначальной стоимости кислородной установки на запасные части, профилактическое обслуживание и ремонт.
22 | Инструменты для замены для кислородной установки | - | 1 | 1 | 1
23 | Инструменты для замены для дожимного компрессора (безопасные для кислорода) | - | 1 | 1 | 1
24 | Чистящие приспособления (швабры, бумажные полотенца, моющее средство в виде спрея и т. д.) | - | 1 | 1 | 1 | Ознакомьтесь с рекомендуемыми наборами инструментов для кислородных установок и дожимных компрессоров.
25 | СИЗ (защитные очки, беруши, диэлектрические перчатки, рабочая одежда) | - | 1 | 1 | 1
26 | Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (например, техническое обслуживание огнетушителей и т. д.) | - | 1 | 1 | 1 | Огнетушители обычно требуют обслуживания каждые 6 месяцев по мере использования или когда на устройстве указано на необходимость обслуживания.
27 | Аксессуары для баллонов (например, крышки баллонов, соединительные элементы, адаптеры и т. д.) | - | 1 | 1 | 1
28 | Техническое обслуживание кислородного распределительного трубопровода и комплектующих | - | 1 | 1 | 1
29 | Техническое обслуживание учреждения и помещения установки (например, обслуживание кондиционеров и т. д.) | - | 1 | 1 | 1
30 | Эксплуатационные расходы на транспортировку баллонов (топливо, детали, осмотр и т. д.) | - | 1 | 1 | 1
31 | Техническое обслуживание средств безопасности (заборы, сигнализация, камеры и т. д.) | - | 1 | 1 | 1
Годовые расходы на электроэнергию
33 | Коммунальные платежи | кВтч | 1 | 0.1 | 0.1
34 | Топливо для генераторов (дизельное или другое) | Л | 1 | 0.2 | 0.2
35 | Техническое обслуживание генераторов (масло, фильтры, охлаждающая жидкость) | - | 1 | 1 | 1 | Руководство по электрооборудованию
36 | Учет и мониторинг электроэнергии | - | 1 | 1 | 1
Годовые расходы на персонал*
37 | Оператор | ЧАСЫ | 1 | 1 | 1 | Руководство по кадровому обеспечению установки
38 | Инженер-руководитель* | ЧАСЫ | 1 | 1 | 1 | Количество часов рассчитывается по формуле X часов в день, умноженное на X дней в неделю. Итоговое значение следует умножить на количество недель в году, которые они будут работать, обслуживая кислородную установку.
39 | Управление и администрирование* | ЧАСЫ | 1 | 1 | 1
40 | Тренинг и профессиональное развитие | ЧАСЫ | 1 | 1 | 1
Общие расходы: |  |  |  |  | 18.4
* Отредактируйте этот шаблон, включив в бюджет отдельную строку для каждого сотрудника, обслуживающего кислородную установку. Если сотрудник тратит на обслуживание кислородной установки лишь часть своего времени, обязательно включите сюда только соответствующие часы (проследив, чтобы остальная часть его зарплаты была учтена в других бюджетах).